|  | Общество с ограниченной ответственностью «РеалСтрой» |  |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Енисейское управление Ростехнадзора _______________ «___»__________ 2012 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «РеалСтрой» ________________Д.Ю. Цельман «21» января 2013 г. |
| --- | --- | --- |

## МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

ПАРАМЕТРОВ ВЕНТИЛЬНЫХ РАЗРЯДНИКОВ

МИ-11

|  |  | Дата введения 21-01-2013 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Срок действия 21-01-2016 |

Абакан

2013

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки и применения стандартов организации – ГОСТ Р 1.4.-2004 «Стандарты  организаций. Общие положения».

Сведения о стандарте

| 1 РАЗРАБОТАН | Обществом с ограниченной ответственностью «РеалСтрой» (ООО «РеалСтрой») |
| --- | --- |
| 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Директором ООО «РеалСтрой» Д.Ю. Цельман «21» января 2013 г. |
| 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ |  |

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения  ООО «РеалСтрой».

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение методики……………………………………………………………….. | 4 |
| 2 | Область применения………………………………………………………………... | 4 |
| 3 | Нормативные ссылки………………………………………………………………... | 4 |
| 4 | Условия испытаний и измерений………………………………………………….. | 4 |
| 5 | Требования к квалификации и количественному составу персонала…………… | 5 |
| 6 | Параметры и количественные показатели, подлежащие определению, их пределы…………………………………………………………………………… | 5 |
| 7 | Испытательное оборудование и средства измерений…………………………….. | 6 |
| 8 | Последовательность проведения испытаний и измерений ……………………….. | 7 |
| 9 | Требования охраны труда и промышленной безопасности ……………..………... | 8 |
| 10 | Лист согласования……………………………………………………………………. | 10 |
| 11 | Лист ознакомления…………………………………………………………………... | 11 |
| 12 | Лист регистрации измерений МВИ…………………………………………………. | 12 |

1 НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ

Настоящий документ методика МИ-11 «Методика испытаний и измерений параметров вентильных разрядников» устанавливает методы и порядок проведения испытаний и измерений вентильных разрядников при вводе их в эксплуатацию (новом включении - НВ) и межремонтных испытаниях (М).

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Настоящая методика распространяется на вентильные разрядники при проведении испытаний и измерений и применяется персоналом электротехнической лаборатории  ООО «РеалСтрой».

- Цель испытаний; анализ состояния вентильных разрядников путем сопоставления измеренных параметров с предельно допустимыми значениями, указанными в действующих нормативных документах (НД), и раннее выявление дефектов.

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

| ГОСТ 1516.2-97 | Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 53735.5-2009 | Разрядники вентильные и ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Часть 5. Рекомендации по выбору и применению |
| ГОСТ 16357-83 | Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия |
| ПОТ РМ-016-2001 | Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТЭЭ) |
| ГОСТ Р 1.4-2004 | Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организации. Общие положения |
| ГОСТ Р 1.5-2004 | Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения |
| ПУЭ | Правила устройств электроустановок. Шестое издание, переработанное и дополненное, с изменениями; Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. |
| ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Министерство энергетики РФ. Энергосервис, М., 2003 |

4 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

4.1  При выполнении  испытаний и  измерений должны соблюдаться климатические условия, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование влияющей величины | Единица измерения | Номинальное значение | Предельное отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура окружающего воздуха | °С | 20 | От 10 до 40 |
| Относительная влажность воздуха | % | От 45 до 80 | Не более 80 |

Примечания:

- Измерение изоляции на открытых площадках должны проводиться при отсутствии
осадков в виде дождя, тумана, мокрого снега, а также росы на поверхности испытательных устройств и измеряемых объектах.

- При измерении внутри помещений для получения определенного температурного режима разрядники перед измерением необходимо выдержать в помещении не менее 4 часов в летний период и не менее 8 часов в зимний.

3 Для исключения дополнительных повреждений изоляции испытаниям повышенным
напряжением должны предшествовать осмотр и оценка технического состояния вентильных разрядников. При осмотре проверяется целость фарфора, арматуры, глазури, исправность армировки. Поверхность фарфоровых покрышек должна быть чистой и сухой.

4  Проводить измерение не разрешается при наличии видимых дефектов изоляции.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ И КОЛИЧЕСТВЕННОМУ СОСТАВУ ПЕРСОНАЛА

5.1	К. проведению испытаний и измерений допускается электротехнический персонал
отдела технических измерений, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в разделе 5 МПОТЭЭ, комиссией по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, определенной приказом директора ООО «Реалстрой», в состав которой включаются специалисты по испытаниям, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В.

Право на проведение испытаний и измерений подтверждается записью в строке "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

Производитель работ, занятый испытаниями и измерениями электрооборудования, должен пройти месячную стажировку под контролем опытного работника.

Персонал, проводящий испытания и измерения, должен знать методику испытания, применяемое испытательное оборудование, средства измерений (СИ) и уметь ими пользоваться.

5.2	Испытания и измерения проводятся бригадой в составе не менее двух человек, из которых производитель работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV для электроустановок напряжением выше 1000 В, члены бригады группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок напряжением выше 1000 В.

6 ПАРАМЕТРЫ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЮ, ИХ ПРЕДЕЛЫ

При выполнен  испытаний и измерений определяют параметры, приведенные таблице 2.

Таблица 2

| Испытываемый параметр | Единица измерения | Норма | Предельное отклонение | Причина испытания | Ссылка наНД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сопротивление вентильных разрядников типа: РВО РВС | МОм |  |  | М | ПТЭЭП |
|  |  | Не менее 1000 | Не менее 1000 |  |  |
|  |  | Соответствие паспортным данным |  |  |
| Сопротивление вентильных разрядников |  | Соответствие паспортным данным или значениям сопротивления других фаз | НВ | ПУЭ |

Окончание таблицы 2

| Сопротивление изоляции изолирующих оснований разрядников с регистраторами срабатывания | МОм | Не менее 1 | Не менее 1 | М | ПТЭЭП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток проводимости (ток утечки) при выпрямленном напряжении для разрядников типа: РВС-35 при испытательном напряжении 32 кВ других типов | мкА | от 450(200) ДО 620(340) | от 450(200) до 620(340) | М | ПТЭЭП |
|  |  | Соответствие паспортным данным | НВ,М | ПТЭЭП |
| Ток проводимости (ток утечки) при выпрямленном испытательном напряжении 32 кВ для разрядников типа РВС-35 | мкА | от 400 до 620 | от 400 до 620 | НВ | ПУЭ |
| Температура нагрева вентильных разрядников | °С | Производится в соответ-ствии с установленными нормами и инструкциями завода-изготовителя | М | ПТЭЭП |

Примечания

- Измерение сопротивления вентильных разрядников номинальным напряжением 3 кВ и выше, сопротивления изоляции изолирующих оснований разрядников с регистраторами срабатывания производится мегаомметром на напряжение 2500 В.

- Значение токов в скобках относятся к разрядникам для сетей с изолированной нейтралью и компенсацией емкостного тока замыкания на землю, изготовленных после 1975 года.

- Внеочередное измерение тока проводимости производятся при измерении сопротивления вентильных разрядников.

- ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

7.1	При измерениях применяют следующее испытательное оборудование, средства измерения (СИ) и другие технические средства:

- для измерения сопротивления вентильных разрядников - мегаомметр типа Ф4108/2 или ЭСО202/2 напряжением 2500 В класса точности 1,5;

- для измерения тока проводимости (тока утечки) при выпрямленном напряжении для разрядников - аппарат испытательный типа АИД-70 с допустимой погрешностью ±4,5 %,

- для измерения температуры и влажности - гигрометр типа ИВА-6А. Предел погрешности ±3 % по влажности, ±0,5 °С по температуре;

- для проведения тепловизионного контроля - инфракрасный термометр Raynger MX4 с пределом допускаемой относительной погрешностью не более ±1 %.

7.2	 При проведении испытаний и измерений допускается применение другого испытательного оборудования и СИ, не уступающих заявленным в данном разделе по техническим и метрологическим характеристикам.

8 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Отсоединить линейный вывод вентильного разрядника от питающей сети или установить не смонтированный вентильный разрядник на заземленную площадку основанием вниз. Наложить заземление на линейный вывод вентильного разрядника.

8.2 При измерении сопротивления вентильных разрядников необходимо выполнить следующие операции:

- проверить исправность мегаомметра. При замкнутых накоротко выводах "гх" и "-" включенного мегаомметра стрелка должна установиться на нулевой отметке шкалы, при разомкнутых - в положении "∞";

- подключить выводы "гх" и "-" мегаомметра к линейному выводу и металлическому основанию разрядника, снять заземление;

- измерить сопротивление. Отсчет величины сопротивления следует производить через 60с после начала подачи напряжения в измерительную цепь;

- наложить заземление, отсоединить выводы мегаомметра.

8.3 При измерении сопротивления изоляции изолирующего основания разрядника с регистратором срабатывания вентильных разрядников необходимо выполнить операции:

-отсоединить регистратор срабатывания от нижнего фланца разрядника;

- подключить выводы "гх" и "-" мегаомметра к нижнему фланцу разрядника и заземленному основанию снять заземление с линейного вывода;

- измерить сопротивление. Отсчет величины сопротивления следует производить через 60 с после начала подачи напряжения в измерительную цепь;

- после измерения наложить заземление на линейный вывод, отсоединить выводы мегаомметра;

- присоединить регистратор срабатывания к нижнему фланцу разрядника.

8.4 При измерении токов проводимости (тока утечки) необходимо выполнить следующие операции:

- присоединить защитное заземление к испытательному оборудованию; присоединить соединительный провод испытательного напряжения к линейному выводу разрядника;

- проверить правильность сборки схемы и надежность защитных заземлений; присоединить испытательное оборудование к сети 220 В;

- проверить работу защиты испытательного оборудования, для чего включить испытательное напряжение и, вращая ручку регулятора испытательного напряжения по часовой стрелке, подать высокое напряжение на испытываемый разрядник, при этом должна сработать защита испытательного оборудования, которая отключит высокое напряжение;

- вернуть ручку регулятора в крайнее левое положение и отключить испытательное оборудование от сети 220 В;

- предупредить бригаду о подаче напряжения словами "Подаю напряжение" и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с линейного вывода;

- подать полное испытательное напряжение согласно таблице 2. Скорость подъема напряжения до 1/3 испытательного значения может быть произвольной. Далее испытательное напряжение должно подниматься плавно, со скоростью допускающей производить визуальный отсчет по измерительным приборам, и по достижении установленного значения поддерживаться неизменным до снятия показаний тока утечки;

- снять показания тока утечки по микроамперметру испытательного оборудования;

- после окончания измерений производитель работ должен снизить испытательное напряжение до значения не менее 1/3 испытательного, отключить испытательное напряжение и отключить испытательный аппарат от сети 220 В;

- снять остаточный заряд с разрядника путем соединения линейного вывода с "землей" через разрядную штангу или схему испытательного оборудования;

- наложить переносное заземление на линейный вывод разрядника;

- отсоединить испытательный провод от разрядника.

При проведении испытания руководствоваться инструкциями по эксплуатации завода-изготовителя на испытательное оборудование.

Испытания и измерения вентильных разрядников могут проводиться в стационарной высоковольтной лаборатории в соответствии с нормами таблицы 2 настоящей методики и в порядке, изложенном в инструкции по эксплуатации аппарата АИД-70М.

8.5	Температуру нагрева разрядника измерить инфракрасным термометром Raynger MX4 согласно паспорта завода-изготовителя в наиболее теплое время  года при повышенной
влажности (после дождя).

8.6	Вентильные разрядники считаются выдержавшими испытания, если:
        - сопротивление вентильного разрядника,  сопротивление  изоляции изолирующего

основания не ниже, а ток проводимости не выше указанных в таблице 2;

- не произошел пробой разрядника или перекрытие изоляции скользящими разрядами (срабатывания защиты испытательного оборудования) при измерении тока проводимости, Пробой характеризуется резким и устойчивым снижением испытательного напряжения. Перекрытие скользящими разрядами сопровождается неустойчивым снижением испытательного напряжения. Явление коронирования на поверхности во внимание не принимается;

- в результате приложения испытательного напряжения были отмечены местные нагревы разрядника. Температуру нагрева разрядника измерить инфракрасным термометром Raynger MX4 согласно паспорта завода-изготовителя.

- Если разрядник не выдержал испытание, производится более тщательная чистка, обезжиривание и осмотр внешней изоляции, при необходимости ремонт изоляции и повторные испытания в порядке, изложенном выше.

- Если после повторных испытаний результат повторяется происходит отбраковка разрядника.

9 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 Перечень вредных и опасных производственных факторов, которые могут возникнуть при подготовке, проведении и окончании испытаний и измерений

Опасными факторами при проведении работ по испытаниям и измерениям являются;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека. Опасность может представлять возникновение электрической дуги, наличие напряжения на корпусе оборудования в результате нарушения изоляции или заземления. Их воздействие может привести к поражению электрическим током, ожогу;

- повышенное значение напряженности электрического и магнитного поля промышленной частоты при работе вблизи действующего электрооборудования;

- работа на высоте;

- недостаточная освещенность рабочей зоны.

9.2 Технические и индивидуальные средства защиты от  вредных и  опасных производственных факторов

9.2.1	При измерениях и испытаниях следует применять средства защиты:
- диэлектрические перчатки;

- диэлектрические ковры;

- изолирующая штанга;

- защитные очки;

- инструмент с изолирующими рукоятками;

- переносные заземления;

- предохранительный пояс;

- плакаты и знаки безопасности.

Работать без средств защиты и заземления запрещается.

- При измерении сопротивления и испытании разрядников соединительные провода следует присоединять к ним с помощью специальных наконечников, кроме того, следует пользоваться диэлектрическими перчатками и диэлектрическими коврами.

- При наличии вблизи рабочего места оборудования, создающего электромагнитные поля, должны использоваться экраны в соответствии с паспортом на это оборудование.

- При недостаточной освещенности  необходимо использовать переносные светильники.

9.3 Требования безопасности при проведении технологических операций при подготовке, проведении и окончании испытаний и измерений

- Приступать к работе разрешается только после отключения вентильных разрядников от питающей сети с видимым разрывом электрической цепи, подготовки и принятия рабочего места.

- Проводить испытания и измерения необходимо в соответствии с требованиями МПОТЭЭ.

- Пользоваться испытательным оборудованием и средствами измерения необходимо в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей и инструкций по эксплуатации, разработанных на их основе в электролаборатории ООО «РеалСтрой».

10 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Должность | Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

11 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |

12 Лист регистрации и изменений МВИ

| Номер измене-ния | Номера листов, страниц | Всего листов (страниц) в МВИ | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменен-ных | Заменен-ных | Новых | Аннули-рованных |  |  |  |