|  | Общество с ограниченной ответственностью «РеалСтрой» |  |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Енисейское управление Ростехнадзора _______________ «___»__________ 2013 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «РеалСтрой» ________________Д.Ю. Цельман «21» января 2013 г. |
| --- | --- | --- |

## МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

электродных котлов

МИ-18

|  |  | Дата введения 21-01-2013 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Срок действия 21-01-2016 |

Абакан

2013

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки и применения стандартов организации – ГОСТ Р 1.4.-2004 «Стандарты  организаций. Общие положения».

Сведения о стандарте

| 1 РАЗРАБОТАН | Обществом с ограниченной ответственностью «РеалСтрой» (ООО «РеалСтрой») |
| --- | --- |
| 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Директором ООО «РеалСтрой» Д.Ю. Цельман «21» января 2013 г. |
| 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ |  |

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения  ООО «РеалСтрой».

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение методики……………………………………………………………….. | 3 |
| 2 | Область применения………………………………………………………………... | 3 |
| 3 | Нормативные ссылки………………………………………………………………... | 3 |
| 4 | Условия испытаний и измерений………………………………………………….. | 3 |
| 5 | Требования к квалификации и количественному составу персонала…………… | 4 |
| 6 | Параметры и количественные показатели, подлежащие определению, их пределы…………………………………………………………………………… | 4 |
| 7 | Испытательное оборудование и средства измерений…………………………….. | 7 |
| 8 | Последовательность проведения испытаний и измерений ……………………….. | 8 |
| 9 | Требования охраны труда и промышленной безопасности ……………..………... | 9 |
| 10 | Охрана окружающей среды………………………………………………………….. | 11 |
| 11 | Обработка данных и оформление результатов испытаний и измерений………. | 11 |
| 12 | Лист согласования……………………………………………………………………. | 13 |
| 13 | Лист ознакомления…………………………………………………………………... | 14 |
| 14 | Лист регистрации измерений МВИ…………………………………………………. | 15 |

  - НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ

Настоящая методика устанавливает методы и порядок проведения испытаний и измерений
электродных котлов напряжением до 10 кВ при вводе их в эксплуатацию (новом включении -
НВ),при проведении капитального (К),текущего ремонтов (Т) и межремонтных испытаниях(М).

  - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

    - .1 Настоящая методика распространяется на электродные котлы напряжением до 10 кВ
при проведении испытаний и измерений и применяется электролабораторией                                       ООО «РеалСтрой».

2.2 Цель испытаний: анализ состояния электродных котлов путем сопоставления
измеренных параметров с предельно допустимыми значениями, указанными в действующих
нормативных документах, и раннее выявление дефектов.

    - НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 1516.1-76	Электрооборудование переменного тока на напряжение от 3 до 500 кВ.

Требования к электрической прочности изоляции

ГОСТ 1516.2-97	Электрооборудование и электроустановки переменного тока на

напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической
прочности изоляции

ПОТРМ-016-2001.	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при

РД 153-34.0-03.150-00       эксплуатации электроустановок (МПОТЭЭ)

Правила устройства          Шестое издание, переработанное и дополненное, с изменениями;
электроустановок	Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила; Раздел 6. Электрическое

ПУЭ	освещение; Раздел 7. Электрооборудование специальных установок

Правила технической         Министерство энергетики Российской федерации.

эксплуатации электроус-   Энергосервис, М., 2003 (ПТЭЭП)
тановок потребителей

СТП 0413-253-2003           Порядок разработки, согласования и утверждения методик испытаний и

измерений электрооборудования

    - УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

      - При выполнении испытаний и измерений должны соблюдаться климатические
условия, приведенные в таблице 1.

      - При испытании внешней изоляции, производимом при метеоусловиях,
отличающихся от нормальных, значения испытательного напряжения должны определяться с

учетом поправочных коэффициентов на метеоусловия. Поправочные коэффициенты рассчитываются по формулам, приведенным в ГОСТ 1516.2 (п. 4.5.).

Таблица 1

| Наименование влияющей величины | Единица измерения | Номинальное значение | Предельное отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура окружающего воздуха | °С | 20 | От 10 до 40 |
| Относительная влажность воздуха | % | От 45 до 80 | Не более 80 |

4.3 Для исключения дополнительных повреждений изоляции испытанию повышенным напряжением должны предшествовать осмотр и оценка технического состояния.

Проводить испытания не разрешается при наличии видимых дефектов изоляции, загрязнении и увлажнении наружных поверхностей изоляционных конструкций.

    - ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ И КОЛИЧЕСТВЕННОМУ СОСТАВУ ПЕРСОНАЛА

      - К проведению испытаний и измерений допускается электротехнический персонал электролаборатории, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в разделе 5 МПОТЭЭ, комиссией по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, определенной приказом по предприятию, в состав которой включаются специалисты по испытаниям, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше1000 В.

Право на проведение испытаний и измерений подтверждается записью в строке "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

Производитель работ, занятый испытаниями и измерениями электрооборудования, должен пройти месячную стажировку под контролем опытного работника.

Персонал, проводящий испытания и измерения, должен знать применяемое испытательное оборудование и средства измерений (СИ) и уметь ими пользоваться.

      - Испытания и измерения проводятся бригадой в составе не менее двух человек, из которых производитель работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV для электроустановок напряжением выше 1000 В, члены бригады группу по электробезопасности не ниже Ш для электроустановок напряжением выше 1000 В.

    - ПАРАМЕТРЫ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЮ, ИХ ПРЕДЕЛЫ

При выполнении испытаний и измерений определяют параметры, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

| Испытываемый параметр | Единица измерения | Норма | Предельное отклонение | Причина испытания | Ссылка наНД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление изоляции электродного котла без воды | МОм | Не ниже 0,5 | заводом-изготовите- лем может быть оговорены более высокие требования | НВ, К, Т, М | ПУЭ ПТЭЭП |

| Испытываемый параметр | Единица измерения | Норма | Предельное отклонение | Причина испытания | Ссылка на ПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая прочность изоляции корпуса котла с фарфоровой изоляцией вместе с изолирующими вставками при испытаниях повышенным напряжением промышленной частоты. При номинальном напряжении до: 6кВ 10 кВ | кВ | 32 | 0 | НВ,К | ПУЭ ПТЭЭП |
|  | кВ | 42 | 0 |  |  |
| Электрическая прочность изо- лирующих вставок при испытаниях повышенным напряжением промышленной частоты | кВ | Двукратное номинальное фазное напряжение | 0 | НВ,К | ПУЭ ПТЭЭП |

Примечание. Продолжительность приложения нормированного испытательного
напряжения 1 минута.

    - ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

      - При выполнении испытаний и измерений применяют следующее испытательное
оборудование, средства измерения и технические средства:

- для испытания изоляции применяется аппарат испытательный типа АИД-70 с
допустимой погрешностью ±4,5 %;

- для измерения времени приложения испытательного напряжения применяется
секундомер типа "Агат" с допускаемой погрешностью на диапазоне измерения 10 минут ±0,6 с;

- для измерения сопротивления изоляции применяется мегаомметр типа Ф4108/2
напряжением 2500 В класса точности 1,5;

- для измерения температуры и влажности применяется гигрометр типа ИВА-6А.
Предел погрешности ±3 % по влажности, ±0,5 °С по температуре;

      - При проведении испытаний и измерений допускается применение другого
испытательного оборудования и СИ, не уступающих заявленным в данном разделе по
техническим и метрологическим характеристикам,

    - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

      - Перед проведением испытаний и измерений необходимо осмотреть котел. От котла
должны быть отсоединены все кабели, приборы и аппараты, которые могут повлиять на
результаты испытаний и измерений. Изоляция котла не должна иметь видимых повреждений.

      - При выполнении измерения сопротивления изоляции электродного котла без воды
необходимо выполнить следующие операции:

- проверить исправность мегаомметра. При замкнутых накоротко выводах "гх" и включенного мегаомметра стрелка должна установиться на нулевой отметке шкалы, при снятии закоротки - в положении "∞";

- подключить мегаомметр к центральному стержню одной из фаз котла и "земле";

- снять переносные заземления с измеряемой фазы;

- в положении электродов при максимальной мощности по отношению к корпусу мегаомметром на напряжение 2500 В измерить сопротивление изоляции. Отсчет величины сопротивления следует производить через 60 с после начала подачи напряжения в измерительную цепь;

- после измерения сопротивления изоляции снять остаточный заряд наложением заземления;

- повторить измерения на остальных фазах;

- в положении электродов при минимальной мощности по отношению к корпусу мегаомметром на напряжение 2500 В пофазно измерить сопротивление изоляции;

- после каждого измерения сопротивления изоляции снимать остаточный заряд наложением переносного заземления;

- установить в исходное состояние переносные заземления;

- измерение сопротивления изоляции электродного котла без воды проводят до испытания повышенным напряжением промышленной частоты, и после проведения испытаний.

8.3 При выполнении испытаний повышенным напряжением промышленной частоты изоляции корпуса котла с фарфоровой изоляцией вместе с изолируюш;ими вставками необходимо выполнить следующие операции:

- присоединить защитное заземление к источнику испытательного напряжения и пульту управления аппарата типа АИД-70;

- удалить пульт аппарата на расстояние не менее 3 м от источника испытательного напряжения;

- положение тумблера "kV" перевести в положение "Х.ХОД";

- присоединить соединительные провода испытательного напряжения к центральному стержню одной из фаз котла и "земле";

- присоединить испытательную установку к сети 220 В;

- проверить правильность сборки схемы и надежность защитных заземлений;

- проверить работу замыкателя источника, переключатель со спецключом для переключения вида испытательного напряжения и для включения аппарата в сеть перевести в положение

- проверить работу защиты аппарата АИД--70. Для этого включить испытательное напряжение кнопкой и, вращая ручку регулятора испытательного напряжения по часовой стрелки, подать высокое напряжение на заземленный стержень фазы котла, при этом сработает защита аппарата АИД-70, которая отключит высокое напряжение;

- вернуть ручку регулятора в крайнее левое положение, отключить ключ установки;

- предупредить бригаду о подаче напряжения словами "Подаю напряжение" и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с испытываемой фазы и провести испытание согласно таблице 2 и паспорта на аппарат типа АИД-70;

- после окончания испытаний производитель работ должен снизить напряжение аппарата АИД-70 до нуля, отключить кнопкой испытательное напряжение, отключить ключ установки. Контроль величины остаточного емкостного заряда испытуемого объекта необходимо осуществлять, наблюдая за показанием киловольтметра аппарата. При отсутствии заряда стрелка киловольтметра должна стоять на нуле;

- визуально убедиться в том, что замыкатель источника касается высоковольтного

вывода;

- отключить испытательную установку от сети 220 В;

- отсоединить испытательные провода от электрода котла;

- наложить переносное заземление.

Операцию испытания повторить со всеми электродами каждой фазы котла.

- Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изолирующих вставок проводится в стационарной высоковольтной лаборатории в соответствии с нормами таблицы 2 настоящей методики и методики Э47/48-176.

- Электродный котел считается не выдержавшим испытание если:

- сопротивление изоляции менее 0,5 МОм;

- в результате испытания произошел пробой изоляции или перекрытие ее скользящими разрядами (срабатывания защиты АИД-70);

- в результате испытания были отмечены местные нагревы изоляции.

- Если котел не выдержал испытание, производится более тщательная чистка, обезжиривание и осмотр, при необходимости ремонт изоляции и повторные испытания в порядке, изложенном выше.

- Если после повторных испытаний результат повторяется происходит отбраковка электрода котла.

9 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перечень вредных и опасных производственных факторов, которые могут возникнуть при подготовке, проведении и окончании испытаний и измерений

Опасными факторами при проведении работ по испытаниям и измерениям является:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека. Опасность может представлять возникновение электрической дуги, наличие напряжения на корпусе оборудования в результате нарушения изоляции или заземления. Их воздействие может привести к поражению электрическим током, ожогу;

- повышенное значение напряженности электрического и магнитного поля промышленной частоты при работе вблизи действующего электрооборудования;

- недостаточная освещенность рабочей зоны.

- Технические и индивидуальные средства защиты от вредных и опасных производственных факторов

- При измерениях и испытаниях следует применять электрозащитные средства:

- диэлектрические перчатки;

- диэлектрические ковры;

- инструмент с изолирующими рукоятками;

- переносные заземления;

- плакаты и знаки безопасности.

Работать без электрозащитных средств и заземления запрещается.

- При измерении сопротивления и испытаниях изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью специальных наконечников, кроме того, следует пользоваться диэлектрическими перчатками, диэлектрическими коврами.

- При наличии вблизи рабочего места оборудования, создающего электромагнитные поля, должны использоваться экраны в соответствии с паспортом на это оборудование.

9.2.4 При недостаточной освещенности необходимо использовать переносные светильники.

- Требования безопасности при проведении технологических операций при подготовке, проведении и окончании испытаний и измерений

- Приступать к работе разрешается только после отключения электродных котлов от сети с обеспечением видимого разрыва электрической цепи между котлом и питающим кабелем, подготовки и принятия рабочего места.

- Проводить испытания и измерения необходимо в соответствии с требованиями МПОТЭЭ.

- Пользоваться испытательными аппаратами и измерительными приборами необходимо в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей и инструкций по эксплуатации, разработанных на их основе в ООО «РеалСтрой».

- Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение испытаний и измерений

- Все испытания и измерения проводятся на отключенном оборудовании бригадой, допущенной по наряду-допуску согласно МПОТЭЭ.

- Испытуемые котлы, испытательная установка, соединительные провода между ними должны быть ограждены щитами, канатами или иным способом, обеспечивающим невозможность беспрепятственного доступа в зону испытаний лиц не занятых испытаниями. Ограждения должны быть оснащены предупреждающими плакатами "Испытание. Опасно для жизни", обращенными лицевой стороной наружу во все стороны, откуда возможен доступ. При необходимости следует выставить охрану.

- Действия персонала при пожаре, аварии, чрезвычайных ситуациях

При пожаре, аварии, при возникновении чрезвычайных ситуаций руководствоваться "Планом ликвидации аварии ЭТЛ ООО «РеалСтрой»".

  - ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При проведении испытаний и измерений использованный обтирочный материал должен быть помещен в мусоросборник для последующей утилизации, а электродные котлы, не выдержавшее испытание, подвергаются разборке и утилизируются в порядке, установленном в ООО «РеалСтрой».

  - ОБРАБОТКА ДАННЫХ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

11.1 Обработку результатов испытаний и измерений сопротивления изоляции электродного котла без воды выполняют способом сравнения:

- в рабочий журнал заносятся показания измерения сопротивления изоляции в МОм до и после испытания повышенным напряжением;

- результаты измерения сравниваются с данными завода-изготовителя, а при их

отсутствии - с результатами предыдущих измерений для анализа состояния изоляции. Величина сопротивления изоляции не должна быть ниже нормативной, приведенной в таблице 2 настоящей методики;

- в рабочий журнал записывают величину испытательного напряжения и время испытания, а также значения напряжении, при котором произошел пробой изоляции (если таковой имел место), время от подачи испытательного напряжения до момента обнаружения повреждения, место и характер повреждения изоляции;

- Результаты испытаний и измерений электродных котлов оформляют протоколом. Записи в протоколе должны выполняться в соответствии с подстрочным текстом или наименованием таблиц точно, четко и недвусмысленно, исправления в протоколе не допускаются.

12 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Должность | Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

13 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |

14 Лист регистрации и изменений МВИ

| Номер изменения | Номера листов, страниц | Всего листов (страниц) в МВИ | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |