|  | Общество с ограниченной ответственностью «РеалСтрой» |  |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Енисейское управление Ростехнадзора _______________ «___»__________ 2012 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «РеалСтрой» ________________Д.Ю. Цельман «21» января 2013 г. |
| --- | --- | --- |

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 кВ

МИ-23

|  |  | Дата введения 21-01-2013 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Срок действия 21-01-2016 |

Абакан

2013

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки и применения стандартов организации – ГОСТ Р 1.4.-2004 «Стандарты  организаций. Общие положения».

Сведения о стандарте

| 1 РАЗРАБОТАН | Обществом с ограниченной ответственностью «РеалСтрой» (ООО «РеалСтрой») |
| --- | --- |
| 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Директором ООО «РеалСтрой» Д.Ю. Цельман «21» января 2013 г. |
| 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ |  |

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения  ООО «РеалСтрой».

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение методики ………………………………………………………………. | 4 |
| 2 | Область применения ………………………………………………………………... | 4 |
| 3 | Нормативные ссылки ……………………………………………………………….. | 4 |
| 4 | Условия испытаний и измерений…………………………………………………… | 4 |
| 5 | Требования к квалификации и количественному составу персонала …………… | 5 |
| 6 | Параметры и количественные показатели, подлежащие определению, их пределы …………………………………………………………………………… | 5 |
| 7 | Испытательное оборудование и средства измерений ……………………………... | 6 |
| 8 | Последовательность проведения испытаний и измерений ……………………….. | 7 |
| 9 | Требования охраны труда и промышленной безопасности ………………………. | 7 |
| 10 | Охрана окружающей среды ………………………………………………………… | 8 |
| 11 | Обработка данных и оформление результатов испытаний и измерений …………. | 8 |
| 12 | Лист согласования……………………………………………………………………. | 9 |
| 13 | Лист ознакомления…………………………………………………………………... | 10 |
| 14 | Лист регистрации изменений МВИ…………………………………………………. | 11 |

1 НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ

Настоящая методика устанавливает методы и порядок проведения испытаний и измерений предохранителей напряжением выше 1 кВ при вводе их в эксплуатацию (новом включении -НВ), при проведении капитального (К), текущего ремонтов (Т) и межремонтных испытаниях

(М).

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Настоящая методика распространяется на предохранители напряжением выше 1 кВ при проведении испытаний и измерений и применяется персоналом отдела технических измерений ООО «РеалСтрой».

- Цель испытаний: анализ состояния предохранителей напряжением выше 1 кВ путем сопоставления измеренных параметров с предельно допустимыми значениями, указанными в действующих нормативно-технических документах, и раннее выявление дефектов.

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

| ГОСТ 1516.2-97 | Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции |
| --- | --- |
| ГОСТ 2213-79 | Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие технические условия |
| ПОТРМ-016-2001 | Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТЭЭ) |
| ГОСТ Р 1.4-2004 | Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организации. Общие положения |
| ГОСТ Р 1.5-2004 | Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения |
| ГОСТ Р 8.563-2009 | Методики (методы) выполнения измерений |
| ПУЭ | Правила устройств электроустановок. Шестое издание, переработанное и дополненное, с изменениями; Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. |
| ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Министерство энергетики РФ. Энергосервис, М., 2003 |
| ИК-термометр Raynger | Паспорт. Германия. Фирма "RAYTEK" |
|  | Методика испытаний и измерений подвесных и опорных изоляторов |

4 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

4.1	При выполнении испытаний и измерений должны соблюдаться климатические условия, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование влияющей величины | Единица измерения | Номинальное значение | Предельное отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура окружающего воздуха | °С | 20 | От 10 до 40 |
| Относительная влажность воздуха | % | От 45 до 80 | Не более 80 |
| Примечание При испытаниях, производимых при метеоусловиях, отличающихся от нормальных, значения испытательного напряжения должны определяться с учетом поправочных коэффициентов на метеоусловия. Поправочные коэффициенты рассчитываются по формулам, приведенным в ГОСТ 1516.2-97 (п. 4.5.). |

- Испытания изоляции на открытых площадках должны проводиться при отсутствии осадков в виде дождя, тумана, мокрого снега, а также росы на поверхности изоляции и испытательных устройств.

- Проводить испытания не разрешается при наличии видимых дефектов изоляции.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ И КОЛИЧЕСТВЕННОМУ СОСТАВУ ПЕРСОНАЛА

5.1	К проведению испытаний и измерений допускается электротехнический персонал электролаборатории, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в разделе 5 МПОТЭЭ, комиссией по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, определенной приказом директора ООО «РеалСтрой», в состав которой включаются специалисты по испытаниям, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В.

Право на проведение испытаний и измерений подтверждается записью в строке "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

Производитель работ, занятый испытаниями и измерениями электрооборудования, должен пройти месячную стажировку под контролем опытного работника.

Персонал, проводящий испытания и измерения должен знать методику испытания, применяемое испытательное оборудование, средства измерений (СИ) и уметь ими пользоваться.

5.2	Испытания и измерения проводятся бригадой в составе не менее двух человек, из которых производитель работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже ГУ для электроустановок напряжением выше 1000 В, члены бригады группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок напряжением выше 1000 В.

6 ПАРАМЕТРЫ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЮ, ИХ ПРЕДЕЛЫ

При выполнении испытаний и  измерений определяют параметры, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

| Испытываемый параметр | Единица измерения | Норма | Предельное отклонение | Причина испытания | Ссылка на НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Электрическая прочность при испытаниях повышенным напряжением промышленной частоты фарфоровой опорной изоляции предохранителей напряжением: 6кВ 10кВ | кВ |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 0 | НВ,К | ПУЭ ПТЭЭП |
|  |  | 42 | 0 |  |  |
| Электрическая прочность при испытаниях повышенным напряжением промышленной частоты с другими видами опорной изоляции предохранителей напряжением: 6кВ 10кВ | кВ |  |  |  |  |
|  |  | 28,8 | 0 | К | ПТЭЭП |
|  |  | 37,8 | 0 |  |  |
| Целостность плавкой вставки | А | Проектные данные | 0 | НВ,К | ПУЭ ПТЭЭП |
| Температура нагрева предохранителя | °С | В соответствии с инструкциями завода-изготовителя. | М | ПТЭЭП |

Примечания

1	Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 минута.

2	Испытания повышенным напряжением промышленной частоты допускается производить совместно с испытанием изоляторов ошиновки ячеек.

3	Целостность плавкой вставки проверяется омметром, наличие маркировки со значением номинального тока плавкой вставки - визуально. Значение номинального тока плавкой вставки должно соответствовать проектным данным.

7 ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 При испытаниях и измерениях применяют следующее испытательное оборудование, средства измерения (СИ) и другие технические средства:

для испытания изоляции - аппарат испытательный типа АИД-70 с допускаемой погрешностью ±4,5 %;

для измерения времени приложения испытательного напряжения - секундомер типа Агат с допускаемой погрешностью на диапазоне измерения 10 минут ±0,6 с;

для измерения температуры и влажности  -  гигрометр типа ИВА-6А.  Предел погрешности ±3 % по влажности, ±0,5 °С по температуре;

для проверки целостности- комбинированный прибор типа Ц4312 класса точности

1,5;

для проведения тепловизионного контроля - инфракрасный термометр Raynger MX4

с пределом допустимой относительной погрешностью не более ±1 %.

7.2 При испытаниях и измерениях допускается применение другого испытательного оборудования и СИ, не уступающих заявленным в данном разделе по техническим и метрологическим характеристикам.

8 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

8.1	  Перед проведением испытаний и измерений электроустановка или ее часть с установленными предохранителями должна быть отключена, токоведущие части заземлены. Изоляция предохранителей не должна иметь видимых повреждений.

8.2	Испытания и измерения повышенным напряжением промышленной частоты опорной изоляции предохранителей выполнить в порядке, изложенном в пункте 8.2 и 8.3  методики.

8.3	При проверке целостности плавкой вставки необходимо выполнить следующие операции:

вынуть плавкую вставку изолирующими клещами из патрона;

проверить наличие маркировки со значением номинального тока плавкой вставки и значения сопротивления токоограничивающего резистора, соответствие его проектным данным; проверить целостность плавкой вставки омметром.

8.4	Температуру нагрева предохранителя измерить инфракрасным термометром Raynger
МХ4 согласно паспорта завода-изготовителя при рабочей нагрузке.

8.5	Предохранитель считается не выдержавшим испытание если:

измеренные параметры не соответствуют нормам, указанным в паспорте или в таблице 2;

ток плавкой вставки не соответствует проектным данным;

во время испытания произошел пробой изоляции или перекрытие скользящими

разрядами. Пробой изоляции характеризуется резким и устойчивым снижением испытательного

напряжения (срабатывание защиты испытательного оборудования). Перекрытие скользящими

разрядами сопровождается неустойчивым снижением испытательного напряжения. Явление

коронирования на поверхности во внимание не принимается;

в результате испытания были отмечены местные нагревы изоляции.

9 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 Перечень вредных и опасных производственных факторов, которые могут возникнуть при подготовке, проведении и окончании испытаний и измерений

Опасными факторами при проведении работ по испытаниям и измерениям является:

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека. Опасность может представлять возникновение электрической дуги, наличие напряжения на корпусе оборудования в результате нарушения изоляции или заземления. Их воздействие может привести к поражению электрическим током, ожогу; повышенное    значение   напряженности   электрического    и  магнитного    поля промышленной частоты при работе вблизи действующего электрооборудования; недостаточная освещенность рабочей зоны.

9.2 Технические и индивидуальные средства защиты от вредных и опасных производственных факторов

9.2.1	При измерениях и испытаниях следует применять средства защиты:
диэлектрические перчатки;

диэлектрические ковры; 
         изолирующие штанги;    
         изолирующие клещи;

инструмент с изолирующими рукоятками;

переносные заземления;

защитные очки;

плакаты и знаки безопасности.

Работать без средств защиты и заземления запрещается.

- При испытаниях изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью специальных наконечников, кроме того, следует пользоваться диэлектрическими перчатками, диэлектрическими коврами.

- При наличии вблизи рабочего места оборудования, создающего электромагнитные поля, должны использоваться экраны в соответствии с паспортом на это оборудование.

- При недостаточной освещенности необходимо использовать переносные светильники.

9.3	Требования безопасности при проведении технологических операций при подготовке, проведении и окончании испытаний и измерений

- Приступать к работе разрешается только после отключения электроустановки с предохранителями от сети с обеспечением видимого разрыва электрической цепи между рабочим местом и питающей сетью, подготовки и принятия рабочего места.

- Проводить испытания и измерения необходимо в соответствии с требованиями МПОТЭЭ.

- Пользоваться испытательным оборудованием и средствами измерения необходимо в соответствии с требованиями  инструкций заводов-изготовителей.

9.4	Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение испытаний и измерений

- Все испытания и измерения проводятся на отключенном оборудовании бригадой, допущенной по наряду-допуску согласно МПОТЭЭ.

- Испытываемые предохранитель, испытательная установка, соединительные провода между ними должны быть ограждены щитами, канатами или иным способом, обеспечивающим невозможность беспрепятственного доступа в зону испытаний лиц не занятых испытаниями. Ограждения должны быть оснащены предупреждающими плакатами "Испытание. Опасно для жизни", обращенными лицевой стороной наружу во все стороны, откуда возможен доступ. При необходимости следует выставить охрану.

9.5 Действия персонала при пожаре, аварии, чрезвычайных ситуациях

При пожаре, аварии, при возникновении чрезвычайных ситуаций следует руководствоваться "Планом ликвидации аварии ООО «РеалСтрой»».

10 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При проведении испытаний и измерений использованный обтирочный материал должен быть помещен в мусоросборник для последующей утилизации.

11 ОБРАБОТКА ДАННЫХ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

11.1	Обработку результатов испытаний и измерений изоляции предохранителя выполнить в соответствии с пунктами 11.1 и 11.2 методики.

- В рабочем журнале зафиксировать целостность и номинальный ток плавкой вставки, величину сопротивления токоограничивающего резистора предохранителя. Сравнить значения номинального тока с проектными данными.

- Результаты испытаний и измерений предохранителя оформить протоколом. Форма протокола приведена в приложении А. Записи в протоколе должны выполняться в соответствии с подстрочным текстом или наименованием таблиц точно, четко и недвусмысленно, исправления в протоколе не допускаются.

12 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Должность | Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

13 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |

14 ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ МВИ

| Номер изменения | Номера листов, страниц | Всего листов (страниц) в МВИ | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули- рованных |  |  |  |