|  | Общество с ограниченной ответственностью «РеалСтрой» |  |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Енисейское управление Ростехнадзора _______________ «___»__________ 2013 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «РеалСтрой» ________________Д.Ю. Цельман «21» января 2013 г. |
| --- | --- | --- |

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

МИ-24

|  |  | Дата введения 21-01-2013 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Срок действия 21-01-2016 |

Абакан

2013

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки и применения стандартов организации – ГОСТ Р 1.4.-2004 «Стандарты  организаций. Общие положения».

Сведения о стандарте

| 1 РАЗРАБОТАН | Обществом с ограниченной ответственностью «РеалСтрой» (ООО «РеалСтрой») |
| --- | --- |
| 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Директором ООО «РеалСтрой» Д.Ю. Цельман «21» января 2013 г. |
| 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ |  |

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения  ООО «РеалСтрой».

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение методики ………………………………………………………………. | 4 |
| 2 | Область применения ………………………………………………………………... | 4 |
| 3 | Нормативные ссылки ……………………………………………………………….. | 4 |
| 4 | Условия испытаний и измерений…………………………………………………… | 4 |
| 5 | Требования к квалификации и количественному составу персонала …………… | 5 |
| 6 | Параметры и количественные показатели, подлежащие определению, их пределы …………………………………………………………………………… | 5 |
| 7 | Испытательное оборудование и средства измерений ……………………………... | 8 |
| 8 | Последовательность проведения испытаний и измерений ……………………….. | 8 |
| 9 | Требования охраны труда и промышленной безопасности ………………………. | 11 |
| 10 | Охрана окружающей среды ………………………………………………………… | 13 |
| 11 | Обработка данных и оформление результатов испытаний и измерений …………. | 13 |
| 12 | Лист согласования……………………………………………………………………. | 16 |
| 13 | Лист ознакомления…………………………………………………………………... | 17 |
| 14 | Лист регистрации изменений МВИ…………………………………………………. | 18 |

1 НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ

Настоящая методика устанавливает методы и порядок проведения испытаний и измерений измерительных трансформаторов тока и напряжения при вводе их в эксплуатацию (новом включении - НВ), при проведении капитального (К), текущего ремонтов (Т) и межремонтных испытаниях (М).

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Настоящая методика распространяется на измерительные трансформаторы тока и
напряжения при проведении испытаний и измерений и применяется персоналом электролаборатории.

- Цель   испытаний:   анализ   состояния   измерительных   трансформаторов   путем
сопоставления измеренных параметров с предельно допустимыми значениями, указанными в
действующих нормативных документах (НД), и раннее выявление дефектов.

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

| ПОТРМ-016-2001 | Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТЭЭ) |
| --- | --- |
| ГОСТ 7746-2001 | Трансформаторы тока. Общие технические условия |
| ГОСТ 8.217-2003 | Трансформаторы тока. Методика поверки |
| ГОСТ 1983-2001 | Трансформаторы напряжения. Общие технические условия |
| ГОСТ 8.216-88 | Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы напряжения. Методика поверки |
| ГОСТ Р 1.4-2004 | Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организации. Общие положения |
| ГОСТ Р 1.5-2004 | Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения |
| ГОСТ 18685-73 | Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения |
| ПУЭ | Правила устройств электроустановок. Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила |
| ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Министерство энергетики РФ. Энергосервис, М., 2003 |

4 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

4.1     При  выполнении испытаний и измерений должны соблюдаться климатические условия, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование влияющей величины | Единица измерения | Номинальное • значение | Предельное отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура окружающего воздуха | °С | 20 | От 10 до 40 |
| Относительная влажность воздуха | % | От 45 до 80 | Не более 80 |

- При    испытаниях    внешней    изоляции,    производимых    при    метеоусловиях,
отличающихся от нормальных, значения испытательного напряжения должны определяться с
учетом    поправочных    коэффициентов    на    метеоусловия.    Поправочные    коэффициенты
рассчитываются по формулам, приведенным в ГОСТ 1516.2-97 (п. 4.5.).

- Для исключения дополнительных повреждений изоляции испытанию повышенным
напряжением должны предшествовать осмотр и оценка технического состояния измерительных
трансформаторов.

Проводить   испытания   не   разрешается   при   наличии   видимых   дефектов   изоляции, загрязнении и увлажнении наружных поверхностей изоляционных конструкций.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ И КОЛИЧЕСТВЕННОМУ СОСТАВУ ПЕРСОНАЛА

5.1	К проведению испытаний и измерений допускается электротехнический персонал
электролаборатории, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований,
содержащихся в разделе 5 МПОТЭЭ, комиссией по проверке знаний норм и правил работы в
электроустановках, определенной приказом директора ООО «РеалСтрой», в состав которой включаются специалисты по испытаниям, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В.

Право на проведение испытаний и измерений подтверждается записью в строке "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

Производитель работ, занятый испытаниями и измерениями электрооборудования, должен пройти месячную стажировку под контролем опытного работника.

Персонал, проводящий испытания и измерения, должен знать применяемое испытательное оборудование, методику испытания и средства измерений (СИ) и уметь ими пользоваться.

5.2	Испытания и измерения проводятся бригадой в составе не менее двух человек, из
которых производитель работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV для электроустановок напряжением выше 1000 В, члены бригады группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок напряжением выше 1000 В.

6 ПАРАМЕТРЫ    И    КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ    ПОКАЗАТЕЛИ,    ПОДЛЕЖАЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЮ, ИХ ПРЕДЕЛЫ

При   выполнении   испытаний   и   измерений   определяют  параметры,   приведенные   в таблице 2.

Таблица 2

| Испытываемый параметр |  | Единица измерения | Норма | Предельное отклонение | Причина испытания | Ссылка на НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сопротивление изоляции первичных обмоток | Трансформа-торов тока | МОм | Не нормируется |  | НВ, К, М | ПУЭ ПТЭЭП |
|  | Трансформато-ров напряжения: |  |  |  |  |  |
|  | До 35 кВ | МОм | Не менее 100 | Не менее 100 | НВ,М |  |
|  | 110-220 кВ | МОм | Не менее 300 | Не менее 300 |  |  |
| Сопротивление изоляции вторичных обмоток | Трансформа-торов тока | МОм | Не менее 1 | Не менее 1 | НВ, К, М | ПУЭ ПТЭЭП |
|  | Трансформато-ров напряжения | МОм | Не менее 1 | Не менее 1 | НВ,М |  |
|  |  |  | 37,8 |  |  |  |
|  |  |  | 85,5 |  |  |  |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тангенс угла диэлектрических потерь tgδ изоляции обмоток маслонаполненного трансформатора тока номинальным напряжением 110 кВ | % | Не более 2 | Не более 2 | НВ,М | ПУЭ ПТЭЭП |
| Электрическая прочность нормальной изоляции первичных обмоток трансформаторов тока при испытании повышенным напряжениям промышленной частоты. При номинальном напряжении: до 0,69 кВ 6 кВ 10 кВ 35 кВ |  |  |  |  |  |
|  | кВ | 1 | 0 | М | ПТЭЭП |
|  |  | 28,8 |  | НВ,М | ПУЭ ПТЭЭП |
|  |  | 37,8 |  |  |  |
|  |  | 85,5 |  |  |  |
| Электрическая прочность ослабленной изоляции первичных обмоток трансформаторов тока при испытаниях повышенным напряжением промышленной частоты, при номинальном напряжении: 6 кВ 10 кВ |  |  |  |  |  |
|  | кВ | 14 | 0 | НВ | ПУЭ |
|  |  | 22 |  |  |  |
| Электрическая прочность нормальной изоляции первичных обмоток трансформатора напряжения при испытаниях повышенным напряжением промышленной частоты. При номинальном напряжении: 6кВ 10 кВ 35 кВ |  |  |  |  |  |
|  | кВ | 28,8 | 0 | НВ | ПУЭ |
|  |  | 37,8 |  |  |  |
|  |  | 85,5 |  |  |  |
| Электрическая прочность изоляции вторичных обмоток трансформатора тока при испытаниях повышенным напряжением промышленной частоты | кВ | 1 | 0 | НВ, М | ПУЭ ПТЭЭП |

Окончание таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика намагничивания трансформаторов тока |  | Паспортные данные | Отклонение не более 10% от значений, измеренных на заводе-изготовителе или от измеренных на исправном трансформа-торе | НВ,К | ПУЭ ПТЭЭП |
| Коэффициент трансформации трансформатора тока |  | Паспортные данные | Не более 2% | НВ,К | ПУЭ ПТЭЭП |
| Сопротивление обмоток постоянному току трансформатора тока | Ом | Паспортные данные | Отклонение не более 2% от паспортных или между фаз | НВ,К | ПУЭ ПТЭЭП |
| Показатели качества трансформаторного масла |  | По методике Э 47/48-160 |  |  |  |
| Полярность выводов (у одно-фазных) или группы соединения (у трехфазных) измерительных трансформаторов |  | Соответствие паспортным данным |  | НВ | ПУЭ |
| Ток холостого хода для каскадных трансформаторов напряжения | А | Не нормируется |  | НВ | ПУЭ |

Примечания

- Сопротивление    изоляции    вторичных    обмоток    измерительных    трансформаторов
измеряется мегаомметром на напряжение 1000 В.

- Сопротивление    изоляции    первичных    обмоток    измерительных    трансформаторов

измеряется мегаомметром на напряжение 2500 В.

- Измерения   тангенса   угла   диэлектрических   потерь   tgδ   у   трансформаторов  тока
 производятся   при   неудовлетворительных   показателях   качества   залитого   в   них   масла.
 Измерения производятся при напряжении 10 кВ.

- При       испытаниях       повышенным       напряжением       промышленной       частоты
продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения:

для первичных обмоток трансформаторов напряжения и трансформаторов тока с керамической, жидкой или бумажно-маслянной изоляцией 1 минута;

для трансформаторов тока с изоляцией из твердых органических материалов или кабельных масс 5 минут;

для вторичных обмоток измерительных трансформаторов всех типов 1 минута. Допускается испытывать измерительные трансформаторы совместно с ошиновкой. В этом случае испытательное напряжение принимается по нормам, принятым для электрооборудования с самым низким уровнем испытательного напряжения. Испытания повышенным напряжением трансформаторов тока, соединенных с силовыми кабелями 6-10 кВ; производится без расшиновки вместе с кабелями по нормам, принятым для кабелей.

Трансформаторы напряжения с ослабленной изоляцией повышенным напряжением промышленной частоты не испытываются.

5 Характеристика намагничивания трансформаторов тока снимается при повышении напряжения на одной из вторичных обмоток до начала насыщения, но не выше 1800 В. При наличии у обмотки ответвлений характеристика снимается на рабочем ответвлении.

Снятие характеристик намагничивания у встроенных трансформаторов тока не производится.

6 Масло   из   трансформаторов   напряжения   номинальным   напряжением   до   35 кВ

допускается не испытывать.

7 ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 При выполнении испытаний и измерений применяют следующее испытательное оборудование, средства измерения и технические средства:

для испытания изоляции - аппарат испытательный типа АИД-70 с допустимой погрешностью ±4,5%, или испытательный трансформатор типа ИОМ-110/20; для вторичных обмоток ~ испытатель вторичных коммутаций ИВК с погрешностью не более 4 %;

для измерения времени приложения испытательного напряжения - секундомер типа "Агат" с допустимой погрешностью на диапазоне измерения 10 минут ±0,6 с;

для измерения сопротивления изоляции - мегаомметр типа Ф4108/2 или ЭСО202/2 напряжением 2500 В класса точности 1,5;

для измерения температуры и влажности - гигрометр типа ИВА-6А. Предел погрешности ±3 % по влажности, ±0,5 °С по температуре;

для измерения сопротивления обмоток постоянному току трансформатора тока - мост постоянного тока РЗЗЗ или подобный класса не ниже 0,5;

при измерении тангенса угла диэлектрических потерь изоляции - мост переменного тока Р5026 класса точности 1, трансформатор напряжения НОМ-10 и лабораторный автотрансформатор ЛАТР-2;

при измерении коэффициента трансформации и тока холостого тока - вольтметры типа Э545 и амперметры типа Э527 классом точности не ниже 0,5;

в качестве нагрузочного устройства- У5053;

при измерении тока намагничивания - приборы, измеряющие действующее значение тока, например амперметр типа Д5090 класса точности 0,2, и измеряющие напряжение -комбинированные приборы типа Ц, например типа Ц4312 класса точности 1,5;

при проверке группы соединения и полярности выводов в качестве источника постоянного тока используются сухие элементы или аккумуляторные батареи на напряжение не более 12 В. В качестве гальванометра могут использоваться вольтметры магнитоэлектрической системы типа М45М, имеющие шкалу с нулем посередине. Класс точности не нормируется;

7.2 При проведении испытаний и измерений допускается применение другого испытательного оборудования и СИ, не уступающих заявленным в данном разделе по техническим и метрологическим характеристикам.

8 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

- Перед   проведением   испытаний   и   измерений   измерительные   трансформаторы
должны быть отключены от токоведущих частей, первичная и вторичные обмотки заземлены.
От них должны быть отсоединены все кабели, приборы и аппараты, которые могут повлиять на
результаты   испытаний   и   измерений.   До   начала   работ   измерительные   трансформаторы
необходимо осмотреть. Изоляция измерительных трансформаторов не должна иметь видимых
повреждений, маслонаполненные трансформаторы не должны иметь течи.

- При   измерениях   сопротивления   изоляции   первичных   обмоток   измерительных
трансформаторов необходимо выполнить следующие операции:

проверить исправность мегаомметра на напряжение 2500 В. При замкнутых накоротко выводах "гх" и "-" включенного мегаомметра стрелка должна установиться на нулевой отметке шкалы, при разомкнутых - в положении "∞";

подключить мегаомметр выводом "гх" к первичной обмотке трансформатора и выводом "-" к "земле", убедиться, что остальные обмотки соединены с корпусом трансформатора и заземлены;

снять переносные заземления с первичной обмотки трансформатора;

измерить сопротивление изоляции. Отсчет величины сопротивления следует производить через 60 с после начала подачи напряжения в измерительную цепь;

после измерения сопротивления изоляции необходимо наложить переносное заземление.

Измерение сопротивления изоляции проводят до испытания повышенным напряжением промышленной частоты и после проведения испытаний.

8.3	При    выполнении    измерения    сопротивления    изоляции    вторичных    обмоток
измерительных трансформаторов необходимо выполнить следующие операции:

проверить исправность мегаомметра на напряжение 1000 В в порядке, изложенном в предыдущем пункте;

подключить мегаомметр к выводам одной из вторичных обмоток трансформатора и "земле", при этом выводы остальных вторичных и первичной обмоток должны быть соединены с корпусом трансформатора и заземлены;

снять заземление с выводов измеряемой обмотки трансформатора;

измерить сопротивление изоляции. Отсчет величины сопротивления следует производить через 60 с после начала подачи напряжения в измерительную цепь;

после измерения сопротивления изоляции необходимо наложить заземление на измеряемую обмотку.

Повторить измерения на остальных вторичных обмотках.

8.4	При  измерениях тангенса угла диэлектрических  потерь  tgδ  изоляции обмоток

маслонаполненного трансформатора тока номинальным напряжением  110  кВ  необходимо выполнить следующие операции:

собрать схему включения оборудования для проведения измерений по "перевернутой" схеме при использовании встроенного эталонного конденсатора;

провести измерения согласно п.6, п.7 "Технического описания и руководства по эксплуатации моста переменного тока Р5026" при измерении мостом Р5026.

8.5 При испытаниях повышенным напряжением промышленной частоты первичных обмоток измерительных трансформаторов необходимо выполнить следующие операции: присоединить защитное заземление к испытательному оборудованию: присоединить соединительный провод испытательного напряжения к испытываемой первичной обмотке измерительного трансформатора;

проверить правильность сборки схемы и надежность защитных заземлений; присоединить испытательное оборудование к сети 220 В;

проверить работу защиты испытательного оборудования, для чего включить испытательное напряжение и, вращая ручку регулятора испытательного напряжения по часовой стрелке, подать высокое напряжение на испытываемую заземленную первичную обмотку измерительного трансформатора, при этом должна сработать защита испытательного оборудования, которая отключит высокое напряжение;

вернуть ручку регулятора в крайнее левое положение и отключить испытательное оборудование от сети 220 В;

предупредить бригаду о подаче напряжения словами "Подаю напряжение" и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с первичной обмотки испытываемого трансформатора;

подключить испытательное оборудование к сети 220 В;

подать испытательное напряжение. Скорость подъема напряжения до 1/3 испытательного значения может быть произвольной. Далее испытательное напряжение должно подниматься плавно, со скоростью допускающей производить визуальный отсчет по измерительным приборам, и по достижении установленного значения поддерживаться неизменным в течение времени испытания. Под продолжительностью испытания подразумевается время приложения полного испытательного напряжения согласно таблицей;

после окончания испытаний производитель работ должен снизить испытательное напряжение до значения не менее 1/3 испытательного, отключить испытательное напряжение и отключить испытательное оборудование от сети 220 В;

наложить переносное заземление на испытываемую первичную обмотку измерительного трансформатора;

отсоединить испытательный провод от испытываемой обмотки трансформатора. Операцию испытаний повторить со всеми трансформаторами, подлежащими испытаниям. При испытаниях руководствоваться требованиями инструкций по эксплуатации завода-изготовителя на испытательное оборудование.

- При испытаниях повышенным напряжением промышленной частоты вторичных
обмоток измерительных трансформаторов необходимо выполнить операции, изложенные в
п. 8.5,   используя   испытательное   оборудование   соответствующего   класса   напряжения   и
руководствуясь соответствующей инструкцией по эксплуатации.

- При  снятии  характеристик  намагничивания  трансформаторов  тока  необходимо
выполнить следующие операции:

снять заземление с проверяемой вторичной обмотки;

замкнуть накоротко все вторичные обмотки за исключением проверяемой, первичная

обмотка должна быть разомкнута;

собрать измерительную цепь по схеме амперметра и вольтметра для подачи во   
 вторичную обмотку трансформатора тока регулируемого напряжения. При наличии  
 ответвлений подключить всю обмотку, В качестве источника напряжения использовать 
 устройство У-5023;

снять характеристику намагничивания трансформатора тока, пользуясь техническим описанием и инструкцией пользователя У-5023. При наличии паспортных данных трансформаторов тока рекомендуется выбирать характерные точки кривой намагничивания, совпадающие с данными завода - изготовителя;

снизить напряжение до нуля, отключить измерительную цепь, наложить заземление на измеряемую обмотку и разобрать схему измерения.

Аналогично  снять  характеристику  намагничивания  для  каждой  вторичной  обмотки трансформатора тока.

8.8	При измерении коэффициента трансформации трансформатора тока необходимо
выполнить следующие операции:

снять заземления с измеряемой вторичной и первичной обмоток трансформатора тока;

замкнуть накоротко или через амперметры все вторичные обмотки, в испытываемую вторичную обмотку включить амперметр;

в первичную обмотку трансформатора тока от нагрузочного устройства У-5023 подать ток через амперметр, при этом ток во вторичной обмотке должен быть в пределах (0,1 - 0,25) номинального. При работе с устройством У-5023 необходимо пользоваться "Руководством по эксплуатации ";

снять показания амперметров, включенных в первичную и вторичную обмотки;

снизить напряжение до нуля, отключить измерительную цепь, наложить заземление на измеряемые обмотки и разобрать схему измерения.

Аналогично  измерить  коэффициент трансформации  для  каждой  вторичной  обмотки трансформатора тока.

8.9	Измерение сопротивления обмоток постоянному току трансформатора тока может
быть выполнено с применением моста РЗЗЗ или методом амперметра и вольтметра. При
измерении сопротивления обмоток необходимо выполнить следующие операции:

- снять заземление с измеряемой обмотки трансформатора тока;

- зажимы моста постоянного тока и выводы обмотки трансформаторов тока соединить в соответствии с инструкцией по эксплуатации используемого прибора;

- произвести измерение сопротивления обмотки трансформатора тока;

- поставить заземление на измеряемую обмотку.

Аналогично измерить сопротивление постоянному току каждой обмотки трансформатора тока.

8.10	При проверке полярности выводов (у однофазных) или группы соединения (у
трехфазных) измерительных трансформаторов необходимо выполнить следующие операции:

снять заземления с измеряемой вторичной и первичной обмоток измерительного трансформатора;

к измеряемой обмотке низкого напряжения подключить гальванометр;

подать импульс от источника постоянного тока в первичную обмотку трансформатора;

по отклонению стрелки гальванометра определить полярность выводов или группу соединения измерительных трансформаторов;

поставить снятые заземления.

8.11	При измерении тока холостого хода для каскадных трансформаторов напряжения

необходимо выполнить следующие операции:

- снять заземление с измеряемой вторичной обмотки трансформатора тока;

- во вторичную обмотку включить устройство У-5023 через амперметр, вольтметр подключить непосредственно к вторичной обмотке трансформатора;

- подать на вторичную обмотку напряжение 100 В, при этом должна соблюдаться осторожность, так как на выводах первичной обмотки будет наведено номинальное напряжение испытываемого трансформатора;

- снять по показаниям амперметра значение тока холостого хода;

- поставить снятое заземление.

8.12	Испытания   трансформаторного   масла   должны   проводиться    в   стационарной
высоковольтной лаборатории в соответствии методикой.

8.13	Измерительный трансформатор считается не выдержавшим испытание если:
- измеренные    параметры   не    соответствуют   нормам,    указанным    в    паспорте

- измерительного трансформатора или в таблице 2, если в паспорте на измерительный трансформатор отсутствуют нормативные данные;

- во время испытания произошел пробой изоляции или перекрытие скользящими разрядами. Пробой изоляции характеризуется резким и устойчивым снижением испытательного напряжения (срабатывание защиты испытательного оборудования). Перекрытие скользящими разрядами сопровождается неустойчивым снижением испытательного напряжения. Явление коронирования на поверхности во внимание не принимается;

- в результате испытания были отмечены местные нагревы изоляции.

- Если измерительный трансформатор не выдержал испытание, производится более
тщательная чистка, обезжиривание изоляционных поверхностей, при необходимости ремонт
внешней изоляции и повторные испытания в порядке, изложенном выше.

- Если после повторных испытаний результат не изменяется происходит отбраковка
трансформаторов с твердой изоляцией, масляные измерительные трансформаторы выводятся в 
капитальный ремонт.

9 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1	Перечень   вредных   и   опасных   производственных   факторов,   которые   могут
возникнуть при подготовке, проведении и окончании испытаний и измерений

Опасными факторами при проведении работ по испытаниям и измерениям является:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека. Опасность может представлять возникновение электрической дуги, наличие напряжения на корпусе оборудования в результате нарушения изоляции или заземления. Их воздействие может привести к поражению электрическим током, ожогу;

- повышенное    значение   напряженности    электрического    и    магнитного    поля промышленной частоты при работе вблизи действующего электрооборудования; недостаточная освещенность рабочей зоны.

9.2	Технические   и   индивидуальные   средства   защиты   от   вредных   и   опасных
производственных факторов

9.2.1 При измерениях и испытаниях следует применять средства защиты:

- диэлектрические перчатки; 
- диэлектрические ковры;

- изолирующие штанги; 
- инструмент с изолирующими рукоятками; 
- переносные заземления; 
- плакаты и знаки безопасности.

Работать без средств защиты и заземления запрещается.

- При   измерении   сопротивления   и   испытаниях   изоляции   токоведущих   частей
соединительные провода следует присоединять к ним с помощью специальных наконечников,
кроме того, следует пользоваться диэлектрическими перчатками, диэлектрическими коврами.

- При наличии вблизи рабочего места оборудования, создающего электромагнитные
поля, должны использоваться экраны в соответствии с паспортом на это оборудование.

- При     недостаточной     освещенности     необходимо     использовать     переносные
светильники.

9.3 Требования   безопасности   при   проведении   технологических   операций,   при подготовке, проведении и окончании испытаний и измерений

- Приступать   к   работе   разрешается   только   после   отключения   измерительных
трансформаторов  от сети с обеспечением  видимого разрыва электрической цепи  между
измерительными трансформаторами, питающей сетью. При подаче тока в первичную обмотку
трансформатора тока вторичные обмотки должны быть замкнуты накоротко или через токовые
цепи СИ и заземлены. Началу работ должна предшествовать подготовка и принятие рабочего
места.

- Проводить испытания и измерения необходимо в соответствии с требованиями
МПОТЭЭ.

- Пользоваться испытательным оборудованием и средствами измерений необходимо в
соответствии    с    требованиями    инструкций    заводов-изготовителей.

9.4	Организационные   и   технические   мероприятия,   обеспечивающие   безопасное
проведение испытаний и измерений

- Все испытания и измерения проводятся на отключенном оборудовании бригадой,
допущенной по наряду-допуску согласно МПОТЭЭ.

- Испытываемые     измерительные     трансформаторы,     испытательная     установка,
соединительные провода между ними должны быть ограждены щитами, канатами или иным
способом, обеспечивающим невозможность беспрепятственного доступа в зону испытаний лиц
не занятых испытаниями. Ограждения должны быть оснащены предупреждающими плакатами
"Испытание. Опасно для жизни", обращенными лицевой стороной наружу во все стороны,
откуда возможен доступ. При необходимости следует выставить охрану.

9.5	Действия персонала при пожаре, аварии, чрезвычайных ситуациях

При  пожаре,  аварии,  при возникновении чрезвычайных ситуаций руководствоваться "Планом ликвидации аварии ООО «РеалСтрой»".

10 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При проведении испытаний и измерений использованный обтирочный материал должен

быть помещен в мусоросборник для последующей утилизации, а измерительные трансформаторы, не выдержавшие испытаний, подвергаются разборке и утилизируются в порядке, установленном в ООО «РеалСтрой».

11 ОБРАБОТКА ДАННЫХ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

11.1 Обработку результатов испытаний и измерений сопротивления изоляции измерительных трансформаторов выполняют способом сравнения в следующем порядке:

в рабочий журнал заносятся результаты измерения сопротивления изоляции в МОм до и после испытания повышенным напряжением, а также значение температуры при измерениях;

в случае измерения сопротивления изоляции при температуре отличающейся от температуры заводских испытаний полученное значение сопротивления следует привести к заводской температуре с помощью коэффициента К1 приведенного в таблице 3. При приведении к более высокой температуре измеренное значение R60 надо разделить на соответствующее значение К1 а при приведении к более низкой температуре - умножить на К1.

Таблица 3 Значения коэффициента K1  для пересчета значений сопротивления изоляции

| Разность температуры ∆t, ˚C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 1,04 | 1,08 | 1,13 | 1,17 | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,50 | 1,84 | 2,25 | 2,75 | 3,40 |

приведенные результаты измерения сравниваются с данными завода-изготовителя, а при их отсутствии - с результатами предыдущих измерений для анализа состояния изоляции. Величина сопротивления изоляции не должна быть ниже нормативной, приведенной в таблице 2 настоящей методики;

в рабочий журнал заносятся величины испытательного напряжения и время испытания, а также значение напряжения, при котором произошел пробой изоляции (если таковой имел место), время от подачи испытательного напряжения до момента обнаружения повреждения, место и характер повреждения изоляции.

11.2 Обработку результатов измерения тангенса угла диэлектрических потерь tgδ изоляции обмоток маслонаполненного трансформатора выполняют способом сравнения в следующей последовательности:

заносятся в рабочий журнал результаты измерения tgδ;

в случае измерения tgδ изоляции при температуре, отличающейся от температуры 20 °С, измеренное значение следует привести к температуре 20 °С с помощью коэффициента К2, приведенного в таблице 4. При приведении к более высокой температуре, измеренное значение tgδ надо умножить на соответствующее значение на К2, а при приведении к более низкой температуре разделить на К2.

Таблица 4 Значения коэффициента К2 для пересчета значений tgδ изоляции

| Разность температур ∆t, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,15 | 1,18 | 1,21 | 1,31 | 1,51 | 1,75 | 2,00 | 2,30 |

при их отсутствии - с результатами предыдущих измерений для анализа состояния изоляции. Величина сопротивления изоляции не должна быть ниже нормативной, приведенной в таблице 2 настоящей методики.

11.3	Обработку результатов снятия характеристики намагничивания трансформаторов
тока выполняют способом сравнения в следующем порядке:

при наличии паспортных данных выбрать характерные точки кривой намагничивания, совпадающие с данными завода - изготовителя, сравнить их;

по полученным точкам тока и напряжения строится кривая намагничивания трансформаторов тока;

полученная характеристика сопоставляется с характеристикой намагничивания, приведенной в паспорте или с характеристиками намагничивания других однотипных исправных трансформаторов тока. Отклонения не должны превышать приведенных в паспорте или в таблице 2.

11.4	Обработку результатов измерения коэффициента трансформации трансформатора
тока выполняют способом сравнения полученных результатов с данными паспорта и не должно
превышать 2%.  Значение измеренного коэффициента трансформации получают делением
измеренной величины тока в первичной обмотке на полученную при этом величину тока во
вторичной обмотке.

11.5	Обработку   результатов   измерения   сопротивления   обмоток   постоянному   току
выполняют способом сравнения с паспортными данными, предыдущими измерениями или с
результатами, полученными на других фазах присоединения, в следующей последовательности:

в рабочий журнал заносятся результаты измерения сопротивления обмоток и температуры, при которой проводились измерения;

в случае измерения сопротивления обмоток при температуре, отличающейся от температуры предыдущих измерений, измеренное значение следует привести к температуре, при которой были получены результаты, используемые для сравнения. Пересчет производится по формулам:

для медной обмотки	R2=R1*(235+t2)/(235+t1);

для алюминиевой обмотки	R2=R1*(245+t2)/(245+t1),

где:       R2 - сопротивление обмотки, Ом, приведенное к исходной температуре t2,

R1 - сопротивление обмотки, Ом, измеренное при температуре опыта t1;

отклонение приведенного сопротивления обмотки постоянному току от паспортного значения или от измеренного на других фазах не должно превышать 2 %.

При сравнении измеренного значения с другими фазами, измерения на всех фазах должны выполняться при одной и той же температуре.

- Обработка результатов проверки полярности выводов (у однофазных) или группы
соединения (у трехфазных) измерительных трансформаторов производится путем сравнения
полученных результатов с паспортными данными. Полярность и группа соединения должны
соответствовать указанным в паспорте.

- Обработку    результатов    измерения    тока    холостого    хода    для    каскадных
трансформаторов  напряжения  выполняют способом  сравнения с  паспортными  данными.
Величина тока  не  нормируется,  но  не должна превышать  значения,  определяемого  по
максимальной мощности измеряемой обмотки трансформатора.

- Обработку результатов испытания трансформаторного масла выполняют способом,
приведенным в методике.

- Результаты   испытаний    и    измерений    измерительных   трансформаторов   тока
оформляют протоколом. Форма протокола приведена в приложении А.

- Результаты испытаний и измерений измерительных трансформаторов напряжения
оформляют протоколом. Форма протокола приведена в приложении Б.

- Записи в протоколе должны выполняться в соответствии с подстрочным текстом или
наименованием   таблиц   точно,   четко   и   недвусмысленно,   исправления   в   протоколе   не
допускаются.

12 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Должность | Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

13 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |

14 ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ МВИ

| Номер изменения | Номера листов, страниц |  |  |  | Всего листов (страниц) в МВИ | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули- рованных |  |  |  |