|  | Общество с ограниченной ответственностью «РеалСтрой» |  |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Енисейское управление Ростехнадзора _______________ «___»__________ 2013 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «РеалСтрой» ________________Д.Ю. Цельман «21» января 2013 г. |
| --- | --- | --- |

## МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

МИ-26

|  |  | Дата введения 21-01-2013 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Срок действия 21-01-2016 |

Абакан

2013

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки и применения стандартов организации – ГОСТ Р 1.4.-2004 «Стандарты  организаций. Общие положения».

Сведения о стандарте

| 1 РАЗРАБОТАН | Обществом с ограниченной ответственностью «РеалСтрой» (ООО «РеалСтрой») |
| --- | --- |
| 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Директором ООО «РеалСтрой» Д.Ю. Цельман «21» января 2013 г. |
| 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ |  |

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения  ООО «РеалСтрой».

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение методики……………………………………………………………….. | 4 |
| 2 | Область применения………………………………………………………………... | 4 |
| 3 | Нормативные ссылки………………………………………………………………... | 4 |
| 4 | Условия испытаний и измерений………………………………………………….. | 4 |
| 5 | Требования к квалификации и количественному составу персонала…………… | 5 |
| 6 | Параметры и количественные показатели, подлежащие определению, их пределы…………………………………………………………………………… | 5 |
| 7 | Испытательное оборудование и средства измерений…………………………….. | 7 |
| 8 | Последовательность проведения испытаний и измерений ……………………….. | 8 |
| 9 | Требования охраны труда и промышленной безопасности ……………..………... | 9 |
| 10 | Охрана окружающей среды………………………………………………………….. | 11 |
| 11 | Обработка данных и оформление результатов испытаний и измерений………. | 11 |
| 12 | Лист согласования……………………………………………………………………. | 13 |
| 13 | Лист ознакомления…………………………………………………………………... | 14 |
| 14 | Лист регистрации измерений МВИ…………………………………………………. | 15 |

1	НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ

Настоящая методика устанавливает методы и порядок проведения испытаний и измерений электродвигателей переменного тока при вводе их в эксплуатацию (новом включении - НВ), при проведении капитального (К), текущего ремонтов (Т) и межремонтных испытаниях (М).

2	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Настоящая методика распространяется на электродвигатели переменного тока при
проведении испытаний и измерений и применяется персоналом электротехнической лаборатории  ООО «РеалСтрой».

- Цель испытаний: анализ состояния путем сопоставления измеренных параметров
электродвигателей переменного тока с предельно допустимыми значениями, указанными в
действующих нормативных документах (НД), и раннее выявление дефектов.

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

| ГОСТ 1516.2-97 | Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции. |
| --- | --- |

ГОСТ 11828-86

ПОТРМ-016-2001 РД 153-34.О-О3.150-О0

Правила устройства

электроустановок

ПУЭ

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытания

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТЭЭ)

Шестое издание, переработанное и дополненное, с изменениями;   Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила

Министерство энергетики Российской федерации Энергосервис, М, 2003 (ПТЭЭП)

4 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

4.1    При выполнении испытаний и измерений должны соблюдаться климатические условия, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование влияющей величины | Единица измерения | Номинальное значение | Предельное отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура окружающего воздуха | °С | 20 | От 10 до 30 |
| Относительная влажность воздуха | % | От 45 до 80 | Не более 80 |

Примечания

1 Испытания изоляции на открытых площадках должны проводиться при отсутствии осадков в виде дождя, тумана, мокрого снега, а также росы на поверхности испытательных устройств.

2 При испытаниях, производимых при метеоусловиях, отличающихся от нормальных, значения испытательного напряжения должны определяться с учетом поправочных коэффициентов на метеоусловия. Поправочные коэффициенты рассчитываются по формулам, приведенным в ГОСТ 11828 (п. 3).

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ И КОЛИЧЕСТВЕННОМУ СОСТАВУ ПЕРСОНАЛА

5.1 К проведению испытаний и измерений допускается электротехнический персонал электролаборатории, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в разделе 5 МПОТЭЭ, комиссией по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, определенной приказом директора ООО «РеалСтрой», в состав которой включаются специалисты по испытаниям, имеющие группу V в электроустановках напряжением выше 1000 В.

Право на проведение испытаний и измерений подтверждается записью в строке "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

Производитель работ, занятый испытаниями и измерениями электрооборудования должен пройти месячную стажировку под контролем опытного работника.

Персонал, проводящий испытания и измерения должен знать методику испытания, применяемое испытательное оборудование, средства измерений (СИ) и уметь ими пользоваться.

5.2 Испытания и измерения проводятся бригадой в составе не менее двух человек, из которых производитель работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV в электроустановках напряжением выше 1000 В, члены бригады группу по электробезопасности не ниже III в электроустановках напряжением выше 1000 В.

6 ПАРАМЕТРЫ    И    КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ    ПОКАЗАТЕЛИ,    ПОДЛЕЖАЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЮ, ИХ ПРЕДЕЛЫ

При   выполнении  испытаний  и  измерений  определяют  параметры,  приведенные  в таблице 2.

Таблица 2

| Испытываемый параметр | Единица измерения | Норма | Предельное отклонение | Причина испытания | Ссылка наНД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление изоляции обмоток статора при эксплуатации электродвигателя напряжением: | МОм |  |  |  |  |
| 6кВ |  | Не менее 40 | Не менее нормативных данных, приведенных в таблице 3 | К,Т | ПТЭЭП |
| до 1000 В при температуре 20 °С при температуре 60 °С | МОм | Не менее 1 | Не менее 1 | К,Т | ПТЭЭП |
|  |  | Не менее 0,5 | Не менее 0,5 |  |  |
| Сопротивление изоляции обмоток статора электродвигателя напряжением: |  |  |  |  |  |
| до 1 кВ | МОм | Не менее 0,5 | Не менее 0,5 | НВ | ПУЭ |
| выше 1 кВ | МОм | По инструкции завода-изготовителя | НВ | ПУЭ |
| Коэффициент абсорбции (отношение R^o/ R15) обмоток статора с термореактивной изоляцией электродвигателей напряжением выше 1000 В |  | Не ниже 1,3 | Не ниже 1,3 | К,Т | ПТЭЭП |
| Коэффициент абсорбции (отношение R^o/ R15) обмоток статора с микалентной компаундированной изоляцией электродвигателей напряжением выше 1000 В |  | Не ниже 1,2 | Не ниже 1,2 | К,Т | ПТЭЭП |
| Сопротивление изоляции обмотки ротора | МОм | Не менее 0,2 | Не менее 0,2 | НВ, К, Т | ПУЭ ПТЭЭП |
| Электрическая прочность изоляции при испытаниях повышенным напряжением промышленной частоты: обмотки статора электродвигателей мощностью 40 кВт и более напряжением: |  |  |  |  |  |
| 0,4 кВ и ниже | кВ | 1 | 0 | К | ПТЭЭП |
| 6кВ | кВ | 10 | 0 | К | ПТЭЭП |
| Обмотки статора электродвигателей мощностью до 1 мвт и напряжением выше 1 кв | кВ | 1,6UHOM+0,8 | 0 | НВ | ПУЭ |
| Обмотки ротора синхронного электродвигателя | кВ | 8UH0M системы возбуждения, но не менее 1,2 | 0 | НВ | ПУЭ |
| Обмотки ротора синхронных электродвигателей, предназначенных для непосредственного пуска, с обмоткой возбуждения, замкнутой на резистор или источник питания | кВ | 1 | 0 | К | ПТЭЭП |
| Испытываемый параметр | Единица измерения | Норма | Предельное отклонение | Причина испытания | Ссылка на НД |
| Обмотки ротора элекародвигателя с фазным ротором | кВ | 1,5- Up, где Up - напряжение на кольцах при разомкнутом неподвижном роторе и номинальном напряжении на статоре, но не менее 1 | 0 | К | ПТЭЭП |
| Реостата и пускоре-гулировочных резисторов | кВ | 1,5UP но не менее 1 | 0 | К | ПТЭЭП |
| Реостата и пускоре-гулировочных резисторов | кВ | 1 | 0 | НВ | ПУЭ |
| Резистора гашения поля синхронного электродвигателя | кВ | 2 | 0 | НВ,К | ПУЭ ПТЭЭП |
| Сопротивление постоянному току обмотки статора и ротора у двигателей: напряжением выше 1000 В, мощностью 300 кВт и более | Ом | Измеренные значения сопротивлений различных фаз обмоток, приведенные к одинаковой температуре не должны отличаться друг от друга и от исходных данных более чем на +2% |  |  |
|  |  |  | НВ,К | ПУЭ ПТЭЭП |
| Напряжением выше 3 кВ |  |  | К | ПТЭЭП |
| Сопротивление постоянному току реостатов и пуско-регулировочных резисторов | Ом | Сопротивление не должно отличаться от исходных значений более чем на ±10 % | НВ,К | ПУЭ ПТЭЭП |

Примечания

1	Измерение сопротивления изоляции обмоток статора измеряется мегаомметром на
напряжение:

500 В электродвигателей напряжением до 500 В; 
1000 В электродвигателей напряжением до 1000 В; 
2500 В электродвигателей напряжением выше 1000 В.

- Измерение сопротивления изоляции обмоток ротора измеряется мегаомметром на
напряжение 1000 В (допускается 500 В).

- Коэффициент абсорбции измеряется мегаомметром на напряжение 2500 В.

- Продолжительность   приложения   нормированного   испытательного   напряжения 1 минута.

- Испытания повышенным напряжением промышленной частоты производятся на полностью собранных двигателях.

- При наличии выводов каждой фазы обмотки статора измерения сопротивления изоляции и испытания прочности изоляции производятся для каждой фазы относительно корпуса при соединенных с корпусом обмотках других фаз.

7 ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

7.1    При выполнении испытаний и измерений применяют следующее испытательное оборудование, средства измерения (СИ) и другие технические средства:

для испытания изоляции - аппарат испытательный типа АИД-70 с допустимой погрешностью ±4,5 % и испытатель вторичных коммутаций ИВК с погрешностью не более 4 %;

для измерения времени приложения испытательного напряжения - секундомер типа "Агат" с допустимой погрешностью на диапазоне измерения 10 минут ±0,6 с;

для измерения сопротивления изоляции - мегаомметры, обеспечивающие погрешность измерения не более 15%. Этим требованиям отвечают мегаомметры типов ЭСО202/2иФ4102М/2;

для измерения температуры и влажности - гигрометр типа ИВА-6А. Предел погрешности ±3 % по влажности, ±0,5 °С по температуре;

сопротивление обмоток постоянному току электродвигателей измеряется мостом постоянного тока РЗЗЗ класса точности 0,5.

7.2 При проведении испытаний и измерений допускается применение другого испытательного оборудования и СИ, не уступающих заявленным в данном разделе по техническим и метрологическим характеристикам.

8 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

- Перед   проведением   испытаний   и   измерений   электродвигатели   должны   быть
отключены от токоведущих  частей,  выводы обмотки заземлены.  От них должны быть
отсоединены  все  кабели,  приборы и  аппараты,  которые  могут  повлиять  на результаты
испытаний и измерений. До начала работ электродвигатель необходимо осмотреть. Изоляция
электродвигателей не должна иметь видимых повреждений.

- При измерении сопротивления изоляции электродвигателей выполняют следующие
операции:

проверить исправность мегаомметра. При замкнутых накоротко выводах "гх" и "-" включенного мегаомметра стрелка должна установиться на нулевой отметке шкалы, при разомкнутых - в положении "∞";

подключить мегаомметр зажимом "гх" к проверяемой обмотке (фазе), зажим "-" - к "земле";

снять заземление с измеряемой обмотки;

измерить сопротивление изоляции обмотки относительно "земли". Отсчет величины сопротивления следует производить через 15 секунд и через 60 секунд после начала подачи напряжения в измерительную цепь;

по окончании измерения сопротивление изоляции каждой цепи следует разрядить ее электрическим соединением с заземленным корпусом машины. Для обмоток на номинальное напряжение 3000 В и выше продолжительность соединения с корпусом должна быть: для машин мощностью до 1000 кВт (кВА) - не менее 15 с; для машин мощностью более 1000 кВт (кВА) - не менее 1 мин; при пользовании мегаомметром на 2500 В продолжительность соединения с корпусом должна быть не менее 3 минут независимо от мощности машины;

после измерения сопротивления  изоляции обмотки электродвигателя наложить снятое заземление.

Аналогично измерить сопротивления изоляции обмоток других фаз статора и ротора электродвигателя.

Измерение сопротивления изоляции электродвигателя необходимо проводить до и после испытания повышенным напряжением.

8.3    При      испытаниях      повышенным      напряжением      промышленной      частоты электродвигателя необходимо выполнить следующие операции:

присоединить защитное заземление к испытательному оборудованию; присоединить соединительный провод испытательного напряжения к испытываемой обмотке (фазе) электродвигателя;

проверить правильность сборки схемы и надежность защитных заземлений; присоединить испытательное оборудование к сети 220 В;

проверить работу защиты испытательного оборудования, для чего включить испытательное напряжение и, вращая ручку регулятора испытательного напряжения по часовой стрелке, подать высокое напряжение на заземленную испытываемую обмотку электродвигателя, при этом должна сработать защита испытательного оборудования, которая отключит высокое напряжение;

вернуть ручку регулятора в крайнее левое положение и отключить испытательное оборудование от сети 220 В;

предупредить бригаду о подаче напряжения словами "Подаю напряжение" и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с испытываемой обмотки электродвигателя;

подключить испытательное оборудование к сети 220 В;

подать    испытательное   напряжение.    Скорость    подъема   напряжения   до    1/3
испытательного значения может быть произвольной. Далее испытательное напряжение должно
подниматься   плавно,   со   скоростью   допускающей   производить   визуальный   отсчет   по
измерительным   приборам,   и   по   достижении   установленного   значения   поддерживаться
неизменным    в    течение    времени    испытания.    Под    продолжительностью    испытания

подразумевается время приложения полного испытательного напряжения согласно таблице 2;

после окончания испытаний производитель работ должен снизить испытательное напряжение до значения не менее 1/3 испытательного, отключить испытательное напряжение и отключить испытательное оборудование от сети 220 В;

после  испытания  разрядить  испытываемую обмотку  путем  соединения  вывода обмотки с "землей" через разрядную штангу или схему испытательного оборудования; наложить заземление на испытываемую обмотку электродвигателя; отсоединить испытательный провод от испытываемой обмотки электродвигателя. Операцию испытаний повторить со всеми цепями, подлежащими испытаниям. При испытаниях руководствоваться требованиями инструкций по эксплуатации завода-изготовителя на испытательное оборудование.

8.4	При   измерении   сопротивления   обмоток   постоянному   току   электродвигателя
необходимо выполнить следующие операции:

снять заземление с измеряемой обмотки электродвигателя;

зажимы моста постоянного тока и выводы обмотки электродвигателя соединить в соответствии с инструкцией по эксплуатации используемого прибора;

произвести измерение обмотки электродвигателя постоянному току;
поставить снятое заземление.
             Аналогично измерить сопротивление всех обмоток постоянному току электродвигателя.

8.5	Электродвигатель считается выдержавшим испытания если:

измеренные    параметры    соответствуют    нормам,    указанным    в    паспорте    на электродвигатель или в таблице 2, если в паспорте на двигатель отсутствуют нормативные

данные;

во время испытания не произошел пробой изоляции или перекрытие скользящими разрядами. Пробой изоляции характеризуется резким и устойчивым снижением испытательного напряжения (срабатывание защиты испытательного оборудования). Перекрытие скользящими разрядами сопровождается неустойчивым снижением испытательного напряжения. Явление коронирования на поверхности во внимание не принимается;

в результате испытания не были отмечены местные нагревы изоляции.

8.6   Если электродвигатель не выдержал испытания, производится более тщательная чистка, при необходимости ремонт изоляции. Повторные испытания производятся в порядке, изложенном выше.

9 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 Перечень   вредных   и   опасных  производственных   факторов,   которые   могут возникнуть при подготовке, проведении и окончании испытаний и измерений

Опасными факторами при проведении работ по испытаниям и измерениям являются:

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека. Опасность может представлять возникновение электрической дуги, наличие напряжения на корпусе оборудования в результате нарушения изоляции или заземления. Их воздействие может привести к поражению электрическим током, ожогу;

повышенное значение напряженности электрического и магнитного поля промышленной частоты при работе вблизи действующего электрооборудования;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

повышенный уровень шума на рабочем месте в случае расположения в непосредственной близости от рабочей зоны шумящих машин и агрегатов.

9.2 Технические   и   индивидуальные   средства   защиты   от   вредных   и   опасных производственных факторов

9.2.1	При измерениях и испытаниях следует применять средства защиты:
диэлектрические перчатки;

диэлектрические ковры; 
изолирующие штанги; 
инструмент с изолирующими рукоятками; 
переносные заземления; 
защитные очки; 
плакаты и знаки безопасности.

Работать без средств защиты и заземления запрещается.

- При   измерении   сопротивления   и   испытании   изоляции   токоведугцих   частей
соединительные провода следует присоединять к ним с помощью специальных наконечников,
кроме того, следует пользоваться диэлектрическими перчатками, диэлектрическими коврами.

- При наличии вблизи рабочего места оборудования, создающего электромагнитные
поля, должны использоваться экраны в соответствии с паспортом на это оборудование.

- При     недостаточной     освещенности     необходимо     использовать     переносные
светильники.

- При  наличии  вблизи  рабочего места оборудования,  создающего  повышенный
уровень шума, необходимо использовать средства защиты органов слуха (беруши).

9.3	Требования   безопасности   при   проведении   технологических   операций   при подготовке, проведении и окончании испытаний и измерений

9.3.1	Приступать к работе разрешается только после отключения электродвигателя от сети с обеспечением видимого разрыва электрической цепи между двигателем и питающей сетью, подготовки и принятия рабочего места.

9.3.2	Проводить испытания и измерения необходимо в соответствии с требованиями МПОТЭЭ.

9.3.3	Пользоваться испытательным оборудованием и СИ необходимо в соответствии с требованиями     инструкций     заводов-изготовителей     и    инструкций     по     эксплуатации,

9.4	Организационные   и   технические   мероприятия,   обеспечивающие   безопасное проведение испытаний и измерений

9.4.1	Все испытания и измерения проводятся на отключенном оборудовании бригадой, допущенной по наряду-допуску согласно МПОТЭЭ.

9.4.2	Испытуемый   электродвигатель,   испытательное   оборудование,   соединительные провода между ними должны быть  ограждены  щитами,  канатами  или иным  способом, обеспечивающим невозможность беспрепятственного доступа в зону испытаний лиц не занятых испытаниями.    Ограждения    должны    быть    оснащены    предупреждающими    плакатами "Испытание. Опасно для жизни", обращенными лицевой стороной наружу во все стороны, откуда возможен доступ. При необходимости следует выставить охрану.

9.5 Действия персонала при пожаре, аварии, чрезвычайных ситуациях

При     пожаре,     аварии,     при     возникновении    чрезвычайных     ситуаций    следует руководствоваться "Планом ликвидации аварии в ООО «РеалСтрой»».

10	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При проведении испытаний и измерений использованный обтирочный материал должен быть помещен в мусоросборник для последующей утилизации.

11	ОБРАБОТКА ДАННЫХ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И
ИЗМЕРЕНИЙ

11.1 Обработку результатов измерений сопротивления изоляции электродвигателя выполняют способом сравнения с нормативными документами или с предыдущими результатами в следующем порядке:

записать в рабочий журнал величину измеренного  сопротивления  изоляции  и условия проведения испытаний (температуру и влажность);

сравнить величину измеренного сопротивления изоляции с данными паспорта, а при их отличии с нормами, приведенными в таблице 2.

В случае измерении сопротивления изоляции электродвигателей на номинальное напряжение 6 кВ при температуре обмотки отличной от 20 °С измеренные значения должны

быть не ниже приведенных в таблице 3.

Таблица 3

| Температура обмотки, °С | Допустимое сопротивление изоляции R60, МОм |
| --- | --- |
| 10 | 60 |
| 20 | 40 |
| 30 | 30 |
| 40 | 20 |
| 50 | 15 |
| 60 | 10 |
| 75 | 6 |

11.2 При обработке результатов испытаний повышенным напряжением промышленной частоты электродвигателя необходимо:

записать в рабочий журнал величину испытательного напряжения, время испытания, условия проведения испытаний (температуру и влажность);

записать в рабочий журнал данные о напряжении, при котором произошло повреждение изоляции (значение напряжения, длительность его выдержки до момента обнаружения повреждения), о месте и характере повреждения изоляции.

11.3 При обработке результатов измерения сопротивления обмоток постоянному току электродвигателя необходимо:

записать измеренное значение сопротивления;

для   сопоставления   результатов   измерения   сопротивления   привести   к   одной
температуре, принятой за исходную температуру, по формулам:
для медной обмотки	R2=R1·(235+t2)/(235+t1);

для алюминиевой обмотки	R2=R1·(245+t2)/(245+t1),

где:       R2 - сопротивление обмотки, Ом, приведенное к исходной температуре t2,

R1 - сопротивление обмотки, Ом, измеренное при температуре опыта t1;

Измерение сопротивлений многофазных обмоток при наличии выводов начала и конца всех фаз следует проводить для каждой фазы.

Если фазы обмотки статора соединены в звезду и не имеют вывода нулевой точки, измерение проводится между каждыми двумя выводами, результат измерений дает сумму сопротивлений двух фаз: R12=R1  i+R2;

R31—Яз+Rt.

Сопротивление каждой фазы в отдельности вычислить по формулам:

R2=(Ri2+R23-R3i)/2;

В случае соединения фаз в треугольник сопротивление каждой фазы равно:

R1=[(4R23R3i/(R23+R3i-Ri2)-(R23+R3i-Ri2)]/2;

R2=[(4R12R3i/(Ri2+R3i-R23)-(Ri2+R3i-R23)]/2;

R3=[(4R23Rl2/(R23+Rl2-R3l)-(R23+Rl2-R30]/2.

11.4 Обработку результатов измерения сопротивления постоянному току реостатов и пуско-регулировочных резисторов электродвигателя выполняют способом сравнения с заводскими данными, а при их отсутствии с нормативными документами, приведенными в таблице 2.

11.5	Обработку результатов измерений коэффициента абсорбции (отношение
обмоток статора электродвигателей выполняют в следующем порядке:

записать в рабочий журнал значения R15 и R60 ; 
          вычислить значение коэффициента абсорбции делением R60  на R15 ; 
          сравнить    полученный результат с нормативными документами, приведенными в таблице 2.

11.6	Результаты испытаний и измерений электродвигателей оформляют протоколом.
Форма протокола приведена в приложении А. Записи в протоколе должны выполняться в
соответствии   с   подстрочным   текстом   или   наименованием   таблиц   точно,   четко   и
недвусмысленно, исправления в протоколе не допускаются.

12 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Должность | Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

13 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |

14 Лист регистрации и изменений МВИ

| Номер измене-ния | Номера листов, страниц | Всего листов (страниц) в МВИ | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменен-ных | Заменен-ных | Новых | Аннули-рованных |  |  |  |