|  | Общество с ограниченной ответственностью «Реалстрой» |  |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Енисейское управление Ростехнадзора _______________ «___»__________ 2013 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «РеалСтрой» ________________Д.Ю. Цельман «21» января 2013 г. |
| --- | --- | --- |

## МЕТОДИКА

ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ ЦЕПИ И КАЧЕСТВА КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЗАНУЛЯЮЩИХ (ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ) ЗАЩИТНЫХ ПРОВОДНИКОВ

МИ-2

|  |  | Дата введения 21-01-2013 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Срок действия 21-01-2016 |

Абакан

2013

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки и применения стандартов организации – ГОСТ Р 1.4.-2004 «Стандарты  организаций. Общие положения».

Сведения о стандарте

| 1 РАЗРАБОТАН | Обществом с ограниченной ответственностью «Реалстрой» (ООО «Реалстрой») |
| --- | --- |
| 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Директором ООО «Реалстрой» «21» января 2012 г. |
| 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ |  |

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения  ООО «Реалстрой».

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение и область применения ………………………………………………... | 4 |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………………………... | 4 |
| 3 | Термины и определения……………………………………………………………... | 5 |
| 4 | Характеристика измеряемой величины, нормативные значения измеряемой величины ……………………………...……………………………………………... | 5 |
| 5 | Условия измерений…………….…………………………………………………… | 8 |
| 6 | Метод измерений…………….…………………………………………………….. | 8 |
| 7 | Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам.………… | 8 |
| 8 | Требования к погрешности измерений ……………………………………………. | 9 |
| 9 | Подготовка к выполнению измерений……………...……………………………... | 9 |
| 10 | Последовательность и порядок выполнения измерений………………………….. | 9 |
| 11 | Обработка и вычисление результатов измерений……………..…………………. | 10 |
| 12 | Контроль точности результатов измерений……………..…….………………….. | 11 |
| 13 | Оформление результатов измерений……………... ………………………………. | 11 |
| 14 | Требования к квалификации персонала…………………………………………… | 12 |
| 15 | Требования к обеспечению безопасности при выполнении измерений и экологической безопасности………………………………………………………….….. | 12 |
| 16 | Лист согласования……………………………………………………………………. | 13 |
| 17 | Лист ознакомления…………………………………………………………………... | 14 |
| 18 | Лист регистрации измерений МВИ…………………………………………………. | 15 |
|  | Приложение 1 |  |

###### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

## Настоящий документ методика МИ-2 «методика проверки наличия цепи и качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) защитных проводников» устанавливает методику проверка наличия цепи зануляющих (заземляющих) защитных проводников и ее соответствие  требованиям нормативной документации.

  - Настоящий документ разработан для применения персоналом электролаборатории ООО «Реалстрой» при проведении приемо-сдаточных и периодических испытаний в электроустановках до 1000 В  и устанавливает порядок и последовательность проверки наличия цепи зануляющих (заземляющих) защитных проводников.

1.3 Цель измерения  – проверка наличия цепи между зануляющими (заземляющими)  защитными проводниками и заземлителем в электроустановках зданий и сооружений, что обеспечивает защиту людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции.

1.4 Проверка проводится в соответствии с требованиями ПУЭ (изд. 6) п. 1.8.36 (1,2) и ПУЭ (изд. 7) п. 7.1.88, ГОСТ Р 50571.16-2007  п. 612.2.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и нормативные документы:

| 1 ГОСТ 10434-82 | Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 50571.3-2009 | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током |
| ГОСТ Р 50571.10-96 | Электроустановки зданий. Часть 5, глава 54.Заземляющие устрой- ства и защитные проводники |
| ГОСТ Р 50571.16-2007 | Электроустановки зданий. Часть 6, глава 61. Приемосдаточные испытания |
| ГОСТ Р 1.4-2004 | Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организации. Общие положения |
| ГОСТ Р 1.5-2004 | Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения |
| ГОСТ 12.1.038-82 | Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов |
| ПОТРМ-016-2001 РД153-34.0-03.150-00 | Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТЭЭ) |
| ПУЭ | Правила устройств электроустановок. Седьмое издание. Раздел 1 |
| ПТЭЭП | Общие правила. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Министерство энергетики Российской федерации. 2003 |

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте используются термины и определения, принятыми согласно ПУЭ изд. 6 и комплекса стандартов ГОСТ Р 50571.

3.1 Электрооборудование - любое оборудование, предназначенное для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии, например: машины, трансформаторы, аппараты, измерительные приборы, устройства защиты, кабельная продукция, электроприемники.

3.2 Электроустановка - любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного пространства или помещения.

3.3 Электрическая цепь - совокупность электрооборудования, соединенного проводами и кабелями, через которое может протекать электрический ток.

3.4 Защитный проводник (РЕ) - проводник, применяемый для каких-либо защитных мер от поражения электрическим током в случае повреждения и для соединения открытых проводящих частей:

- с другими открытыми проводящими частями;

- со сторонними проводящими частями;

- с заземлителями, заземляющим проводником или заземленной токоведущей частью.

3.5 Нулевой защитный проводник (РЕ) - проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухо-заземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.

3.6 Нулевой рабочий проводник (N) - проводник, используемый для питания приемников электрической энергии и соединения одного из их выводов с заземленной нейтралью электроустановки.

3.7 Совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник (PEN - проводник ) - проводник, сочетающий функции защитного и нулевого рабочего проводников.

3.8 Заземляющий проводник - защитный проводник, соединяющий заземляемые части электроустановки с заземлителем.

3.9 Заземлитель - проводник (электрод) или совокупность электрически соединенных между собой проводников, находящихся в контакте с землей или ее эквивалентом, например, с неизолированным от земли водоемом.

3.10 Защита от непосредственного прикосновения к токоведущим частям; защита от прямого контакта - технические мероприятия, электрозащитные средства и их совокупности, предотвращающие прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, или приближение к ним на расстояние менее безопасного.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРЯЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ, НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЯЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Объектами измерений являются:

-  зануляющие (заземляющие) защитные проводники;

- проводники уравнивания потенциалов.

Действующий ГОСТ 50571.10-96  регламентирует требования к электробезопасности, согласно которым:

4.1 Заземление или зануление следует выполнять:

- при напряжение 380 В  и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока  во всех электроустановках,

- при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 переменного тока и  выше 110, но ниже 440 В постоянного тока – только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и наружных установках.

4.2 Заземление и зануление электроустановок не требуется при номинальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока во всех случаях (исключение  составляет металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей и проводов напряжением до 42В переменного тока и 110 В постоянного тока, проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п. Вместе с кабелями и проводами, металлические оболочки и броня которых подлежат заземлению или занулению).

К частям, подлежащим занулению или заземлению относятся:

- корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и.т.п;

- приводы электрических аппаратов;

- вторичные обмотки измерительных трансформаторов;

- каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съёмные или открывающие части, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока или более 110 В постоянного тока;

- металлические конструкции распределительных  устройств, металлические кабельные

конструкции, металлические кабельные соединительные муфты, металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи и опорные конструкции шинопроводов, лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы, на которых укреплены кабели и провода  (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с заземленной  металлической оболочкой или броней.), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;

- металлические корпуса передвижных электроприёмников:

а) Заземляющие  и нулевые защитные проводники, а также проводники металлической связи корпусов оборудования передвижных электроустановок должны быть медными, гибкими, как правило находиться в общей оболочке с фазными проводами и иметь равное с ними сечение.

б) В сетях с изолированной нейтралью допускается прокладка заземляющих проводников металлической связи корпусов оборудования отдельно от фазных проводов. При этом их сечение должно быть не менее 2,5 см2.

- металлические корпуса  переносных электроприёмников:

а) Заземление или зануление  переносных электроприёмников должно осуществляться специальной жилой, расположенной в одной оболочке с фазными жилами переносного провода и присоединяемый к корпусу электроприёмника  и к специальному контакту вилки втычного соединителя. Сечение этой жилы должно быть равным сечению фазных проводов. Использование для  этой цели нулевого рабочего провода ,в том числе расположенного в одной оболочке не допускается.

б) Жилы проводов и кабелей, используемые для заземления или зануления переносных электроприёмников, должны быть медными, гибкими, сечением не менее 1,5 мм2 для переносных электроприёмников в промышленных установках и не менее 0,75 мм2 для

бытовых переносных электроприёмников.

Заземляющие и нулевые защитные проводники в электроустановках до 1кВ  в соответствии с ПУЭ п. 1.7.101 табл. 1.7.4 должны иметь размеры не менее приведенных в таблице 1.

Таблица 1. Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле

| Материал | Профиль сечения | Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, мм | Толщина стенки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | Круглый: |  |  |  |
| черная | для вертикальных заземлителей; | 16 | - | - |
|  | для горизонтальных заземлителей | 10 | - | - |
|  | Прямоугольный | - | 100 | 4 |
|  | Угловой | - | 100 | 4 |
|  | Трубный | 32 | - | 3,5 |
| Сталь | Круглый: |  |  |  |
| оцинкованная | для вертикальных заземлителей; | 12 | - | - |
|  | для горизонтальных заземлителей | 10 | - | - |
|  | Прямоугольный | - | 75 | 3 |
|  | Трубный | 25 | - | 2 |

Окончание таблицы 1

| Медь | Круглый | 12 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямоугольный | - | 50 | 2 |
|  | Трубный | 20 | - | 2 |
|  | Канат многопроволочный | 1,8* | 35 |  |

При прокладке проводов в трубах сечение нулевых защитных проводников допускается применять равным 1мм, если фазные проводники имеют то же сечение.

4.3 В соответствии с ПТЭЭП Приложение 3, измеренное значение сопротивления цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки должно быть не выше 0,05 Ома.

4.4 Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению ( заземлению):

-Электроустановки при всех напряжениях переменного и постоянного тока;

-Электрооборудование, установленное на занулённых (заземленных) металлических конструкциях  (которые  в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не заземлять))

Это требование не относится к электрооборудованию,  установленному  внутри  зануленных  заземленных)  корпусов шкафов и пультов.

В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы

проводники, специально предназначенные для этой цели.

4.5 Электросварочные установки подлежат заземлению (занулению).

В электросварочных установках кроме заземление (зануления) корпуса и других металлических нетоковедущих частей оборудования, как указано выше, как правило, должно быть предусмотрено заземление одного из зажимов (выводов) вторичной цепи источников сварочного тока: сварочных трансформаторов, статических преобразователей и тех двигателей – генераторных преобразователей, у которых обмотки возбуждений генераторов присоединяются к электрической сети без разделительных трансформаторов.

В электросварочных установках, в которых дуга горит между электродом и электропроводящим изделием, следует заземлять (занулять) зажим вторичной цепи источника  сварочного тока, соединяемый проводником (обратным проводом) с изделием.

Если указанное выше по условиям электротехнического процесса не может быть выполнено, а также переносные  и передвижные электросварочные установки, заземление ( зануление ) оборудования которых представляет  значительные трудности, должны быть снабжены устройством защитного отключения.

4.6 На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
- основной (магистральный) защитный проводник;
- основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.

Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

4.7 К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).

Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

- УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

При выполнении измерений, согласно паспорту на М372, соблюдают следующие условия:

- измерения производятся в светлое время суток, при естественном или искусственном освещении, при температуре от минус 30 до 40 0С, и относительной влажности воздуха до 90%(при температуре 30 0С). Внешние магнитные поля, кроме поля земного магнетизма, должны отсутствовать.

- при проведении измерений прибор М 372 должен быть установлен в горизонтальном положении.

- схема цепи заземления на период проверки должна быть полностью смонтирована, укомплектована всеми элементами согласно проекту.

- МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

6.1 Измерения активного сопротивления зануляющих (заземляющих) защитных проводников выполняют методом прямых измерений.

6.2 Прочность контактных сварок и сварных соединений определяется ударом молотка массой не  более 1 кг.

6.3 Сечение заземляющих ( зануляющих ) проводников проверяют, измеряя их геометрические размеры с помощью штангенциркуля.

6.4 Измерение сопротивления переходных контактов сети заземления производится ом-

метром типа М-372.

6.5 За величину измеренного активного сопротивления принимают показания стрелочного указателя.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ  ИЗМЕРЕНИЯ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ

При выполнении измерений применяются средства измерения и другие технические средства, приведенные в таблице 2.

##### Таблица 2.  Приборы, средства измерений.

| Порядковый номер и наименование средства измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО), вспомогательных устройств | Обозначение стандарта, ТУ и типа СИ, ИО | Заводской номер | Метрологические характеристики (кл. точности, пределы погрешностей, пределы измерений) | Наименований измеряемой величины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Измеритель сопротивления заземления | М 372 | № | Класс точности 1,5 Диапазон 0,1-20 Ом Погрешность (1,5% | Сопротивление заземляющего устройства |
| 2. Провода соединительные | Длина 3 м |  | R=0.035 Ом |  |
| 3. Напильник | ГОСТ 1465-80 |  |  |  |
| 4. Штангенциркуль | ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 8.113-85 | №Е796244 | Точность измерения 0.1 мм Пределы измерений 0-250 мм | Размеры проводников |
| 5. Молоток | ГОСТ 11042-90 |  | Масса 1 кг | Прочность сварных соединений |

Примечание:

1. Допускается применение других типов  средств измерений, вспомогательного оборудования, материалов,  технические и  метрологические характеристики которых, не хуже приведенных в данной методике.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Погрешность измерения определяется классом применяемых приборов.

8.2 Приделы допускаемых значений погрешности омметра М372, согласно паспорту, в диапазоне измерений равен (1,5% от длины шкалы.

- ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы:

  - Подготовить рабочее место в соответствии с требованиями МПОТ (ТБ).

  - Убедиться в отсутствии напряжения на корпусе электроустановки и зануляющем (заземляющем) проводнике с помощью указателя напряжения.

9.3 Места соединения прибора с заземляющей проводкой и с заземлённым объектом зачистить напильником до металлического блеска.

9.4 Измерение сопротивления переходных контактов сети заземления производится ом-

метром типа М-372.

- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ

При выполнении измерений выполняют следующие операции:

10.1 Проверить надёжность сварки и болтового соединений в местах соединений зануляющих ( заземляющих ) проводников места и надёжность присоединения выводов заземлителей к заземлённой магистрали и к аппаратам,  проходы через монтажные перекрытия и стены. Качество контактных сварок и сварных соединений определяется ударом молотка массой не  более 1 кг. Молоток (кувалда) должен быть надёжно закреплён на ручке и осмотрен перед применением.

10.2 Проверить соответствие сечений зануляющих ( заземляющих ) проводников требованиям ПУЭ и проектным данным. Сечение заземляющих ( зануляющих ) проводников проверяют, измеряя их геометрические размеры с помощью штангенциркуля.

10.3 Измерить сопротивление цепи заземления при помощи омметра типа М-372  (в соответствии с рисунком 1 приложения 1) в следующем порядке:

- привернуть струбцину соединительного провода к общей шине заземляющей проводки и соединить токоведущий зажим с одним из зажимов прибора Rх медным проводом сечением 1,5мм2 длиной 3 м или сечением от 2,5мм2 до 4мм2  соответственно длиной 5м или 8 м;

- установить корректором стрелку прибора на ноль;

- нажать кнопку и рукояткой «Установка  ( »  установить стрелку на отметку « ( »;

- гибким изолированным проводом соединить наконечник щупа со свободным зажимом Rх прибора;

- прижать острие щупа к зачищенному месту на корпусе заземленного объекта и, не нажимая кнопки, убедиться в отсутствии на нем напряжения (при отсутствии напряжения стрелка прибора остается в покое). При наличии на корпусе напряжения щуп немедленно отсоединить, прибор должен оставаться при этом включенным не более 30 сек. Интервал между включениями не менее 6 мин;

- убедившись в отсутствии напряжения, нажать кнопку на приборе и произвести отсчет значения сопротивления

10.4  При наличии  напряжения на заземленном объекте нажимать кнопку прибора запрещается, испытания прекращаются до устранения повреждения.

- ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

  - При наличии металлосвязи между заземленными элементами и заземлителем сопротивление переходных контактов должно находиться в пределах 0,05(0,1 Ом, т.е. прибор практически показывает величину сопротивления вспомогательных проводов.

11.2 В случае неудовлетворительного состояния переходных контактов или обрыва сети заземления прибор покажет величину, значительно превышающую сопротивление вспомогательных проводов.

11.3 Сопротивление проводов часто применяемых в практике монтажа электроустановок зданий при разных сечениях и длине приведены в таблице 3.

Таблица 3. Сопротивления проводов.

| Сечение проводов, Мм² | Сопротивление медных/алюминиевых проводов в Омах при длине (метров) |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1,0 | 0,0925 | 0,185 - | 0,28 - | 0,37 - | 0,46 - | 0,55 - | 0,65 - | 0,74 - | 0.83 - | 0,92 - |
| 1,5 | 0,06 - | 0,123 - | 0,185 - | 0,25 - | 0,3 - | 0,37 - | 0,43 - | 0,49 - | 0,55 - | 0,62 - |
| 2,5 | 0,037 0,063 | 0,074 0,125 | 0,11 0,19 | 0,148 0,25 | 0,185 0,31 | 0,22 0,38 | 0,23 0,44 | 0,29 0,5 | 0,33 0,56 | 0,37 0,625 |

Окончание таблицы 3. Сопротивления проводов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 0,023 0.04 | 0.046 0.08 | 0.07 0.117 | 0.092 0.156 | 0.116 0.195 | 0.14 0.23 | 0.16 0.27 | 0.185 0.31 | 0.2 0.35 | 0.23 0.39 |
| 6,0 | 0.0154 0.026 | 0.0308 0.052 | 0.046 0.078 | 0.0617 0.1041 | 0.077 0.130 | 0.0925 0.156 | 0.108 0.182 | 0.1234 0.208 | 0.1388 0.234 | 0.154 0.26 |

#### Сопротивление заземляющего устройства с учетом погрешности определяется по формуле:

, где

Rи – показания прибора, Ом;

(и – относительная погрешность измерения %, определяемая по формуле:

, где

(0 – основная относительная погрешность, равная (1,5%,

(2 – дополнительная относительная погрешность по наклону прибора, равная (1,5%,

(3 – дополнительная относительная погрешность, вызванная влиянием постороннего магнитного поля, равная (1%,

(1 – дополнительная относительная погрешность по температуре %,

, где

Т0 – температура окружающего воздуха при измерении.

- КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Контроль точности результатов измерений обеспечивается ежегодной поверкой приборов в территориальных органах Росстандарта.  Приборы должны  иметь действующие свидетельства о госповерке. Выполнение измерений прибором с просроченным сроком поверки не допускается.

- ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

  - Результаты проверки отражаются в протоколе  соответствующей формы.

  - При заполнении протокола в графе «Вывод на соответствие требованиям»  напротив каждого пункта вносить запись: «соответствует» или «не соответствует».

  - Перечень замеченных недостатков должен предъявляться заказчику для принятия мер по их устранению.

  - В протокол заносятся значения величин, рассчитанные с учетом погрешности измерений в соответствии с разделом 11 данной методики.

  - Протокол испытаний и измерений оформляется в виде электронного документа и хранится в соответствующей базе данных. Второй экземпляр протокола распечатывается и хранится в архиве электротехнической лаборатории.

  - Копии протоколов испытаний и измерений подлежат хранению в архиве электролаборатории не менее 6 лет.

- ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

К выполнению измерений и испытаний допускают лиц, прошедших специальное  обучение и аттестацию с присвоением  группы по электробезопасности не ниже Ш  при работе в электроустановках до 1000 В, имеющих запись о допуске к испытаниям и измерениям в электроустановках до 1000 В.

Измерения сопротивления изоляции должен проводить только квалифицированный персонал в составе бригады, в количестве не менее 2 человек. Производитель работ и члены бригады должны иметь не ниже 4 разряда.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Измерения проводят по распоряжению.

  - При выполнении измерений должны выполняться все организационные и технические мероприятия по технике безопасности, а именно:

- перед началом работы проверяется отсутствие напряжения и остаточного заряда на корпусе испытуемого оборудования указателем напряжения до 1000 В.

- при выполнении работ применяется  напильник и щуп с рукоятками из изолированного материала или же лицо, проводящее измерения должно работать в диэлектрических перчатках.

  - Применяемый метод проверки цепи  зануляющих (заземляющих) проводников опасности для окружающей среды не представляет.

16 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Должность | Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

17 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |

18 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЙ МВИ

| Номер изменения | Номера листов, страниц | Всего листов (страниц) в МВИ | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменен-ных | Заменен-ных | Новых | Аннули-рованных |  |  |  |

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рис.1.  Схема проведения измерения.

# Text boxes

Заземляющее

устройство

М372

Заземленный

объект