|  | Общество с ограниченной ответственностью «Реалстрой» |  |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Енисейское управление Ростехнадзора _______________ «___»__________ 2013 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «РеалСтрой» ________________Д.Ю. Цельман «21» января 2013 г. |
| --- | --- | --- |

## МЕТОДИКА

## ИЗМЕРЕНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

МИ-3

|  |  | Дата введения 21-01-2013 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Срок действия 21-01-2016 |

Абакан

2013

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки и применения стандартов организации – ГОСТ Р 1.4.-2004 «Стандарты  организаций. Общие положения».

Сведения о стандарте

| 1 РАЗРАБОТАН | Обществом с ограниченной ответственностью «Реалстрой» (ООО «Реалстрой») |
| --- | --- |
| 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Директором ООО «Реалстрой» «21» января 2013 г. |
| 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ |  |

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения  ООО «Реалстрой».

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение и область применения ………………………………………………... | 4 |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………………………... | 4 |
| 3 | Термины и определения……………………………………………………………... | 5 |
| 4 | Характеристика измеряемой величины, нормативные значения измеряемой величины ……………………………...……………………………………………... | 6 |
| 5 | Условия измерений…………….…………………………………………………… | 9 |
| 6 | Метод измерений…………….…………………………………………………….. | 9 |
| 7 | Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам.………… | 9 |
| 8 | Требования к погрешности измерений ……………………………………………. | 9 |
| 9 | Подготовка к выполнению измерений……………...……………………………... | 10 |
| 10 | Последовательность и порядок выполнения измерений………………………….. | 10 |
| 11 | Обработка результатов измерений……………..…………………………………... | 12 |
| 12 | Контроль точности результатов измерений……………..…….………………….. | 13 |
| 13 | Оформление результатов измерений……………... ………………………………. | 13 |
| 14 | Требования к квалификации персонала…………………………………………… | 13 |
| 15 | Требования к обеспечению безопасности при выполнении измерений и экологической безопасности………………………………………………………….….. | 13 |
| 16 | Лист согласования……………………………………………………………………. | 15 |
| 17 | Лист ознакомления…………………………………………………………………... | 16 |
| 18 | Лист регистрации измерений МВИ…………………………………………………. | 17 |

###### 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

## 1.1 Настоящий документ методика МИ-3 «методика измерений сопротивления изоляции электропроводки и электрооборудования» устанавливает методику выполнения измерения сопротивления изоляции электроустановок (проводов, кабелей и электрооборудования).

  - Настоящий документ разработан для применения персоналом электролаборатории ООО «Реалстрой»  при проведении приемо-сдаточных и периодических испытаний в электроустановках напряжением до и выше 1000 В (до 10 кВ) и устанавливает порядок и последовательность измерения сопротивления изоляции электроустановок.

1.3 Цель измерения – проверка соответствия сопротивления  изоляции  электроустановок требованиям ГОСТ Р 50571.16-2007 и ПУЭ гл.1.8.

- НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и нормативные документы:

| ГОСТ Р 50571.16-2007 | Электроустановки зданий. Часть 6, глава 61. Приемосдаточные испытания |
| --- | --- |
| ГОСТ 3345-76 | Кабели, провода и шнуры. Методы определения электрического сопротивления изоляции |
| ГОСТ Р 1.4-2004 | Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организации. Общие положения |
| ГОСТ Р 1.5-2004 | Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения |
| ПОТРМ-016-2001 РД153-34.0-03.150-00 | Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТЭЭ) |
| ПУЭ | Правила устройств электроустановок. Седьмое издание. Раздел 1. |
| ПТЭЭП | Общие правила. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Министерство энергетики Российской федерации. |
| Мегаомметры ЭСО 202, ЭСО-202Г | Паспорт Ба2.722.056 ПС |

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей методике используются термины по ГОСТ Р 1.1-2005, ГОСТ Р 1.12-2004,  ГОСТ Р ИСО 9000-2008, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009

3.1 Электрооборудование - любое оборудование, предназначенное для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии, например: машины, трансформаторы, аппараты, измерительные приборы, устройства защиты, кабельная продукция, электроприемники.

3.2 Электроустановка - любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного пространства или помещения.

3.3 Заземляющий проводник - защитный проводник, соединяющий заземляемые части электроустановки с заземлителем.

3.4 Заземлитель - проводник (электрод) или совокупность электрически соединенных между собой проводников, находящихся в контакте с землей или ее эквивалентом, например, с неизолированным от земли водоемом.

3.5 Электрически независимые заземлители - заземлители, расположенные на таком расстоянии друг от друга, что максимально возможный ток, который может протекать по одному из них, не влияет заметно на потенциал остальных.

3.6 Сопротивление изоляции – отношение напряжения приложенного к диэлектрику к протекающему сквозь него току (току утечки).

В настоящем стандарте используются также обозначения типов систем заземления для обычно используемых сетей переменного тока. Используемые обозначения имеют следующий смысл:

Первая буква – характер заземления источника питания

- Т – непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле.

- I – все токоведущие части изолированы от земли или одна точка заземлена через сопротивление.

Вторая буква – характер заземления открытых проводящих частей электроустановки

- Т – непосредственное соединение открытых проводящих частей с землей, независимо от характера связи источника питания с землей.

- N – непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления источника питания.

Последующие буквы (если таковые имеются) – устройство нулевого рабочего и нулевого защитного проводников.

- S – функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников обеспечиваются раздельными проводниками.

- С – функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике (PEN - проводник).

3.7 Земля – условно в данной методике, проводящая часть электроустановки, электрически соединенная с заземляющим устройством, т.е. совокупностью токопроводящих частей, находящихся в соприкосновении с землей или ее эквивалентом.

3.8 Система БСНН - система безопасного сверхнизкого напряжения.

Система БСНН - защитная мера, которая предусматривает следующее.

Основная защита осуществляется путем ограничения напряжения в цепи системы БСНН до сверхнизкого значения; отделения цепей системы БСНН от всех других цепей.

Дополнительная защита состоит в том, что отделение цепей системы БСНН от других цепей является защитным разделением; цепи системы БСНН отделены от земли.

3.9 Система ФСНН - система функционального сверхнизкого напряжения.

Система ФСНН - защитная мера, применяемая в случаях, когда по условиям эксплуатации (функционирования) для питания электроустановки используется напряжение, не превышающее - 50 В переменного тока (действующее значение) или 120 В постоянного (выпрямленного) тока, и нет необходимости или возможности применения систем БСНН, и состоящая в следующем.

Защита от непосредственного прикосновения осуществляется с помощью ограждений или оболочек, применением усиленной изоляции (при необходимости).

Защита от косвенного прикосновения осуществляется соединением открытых проводящих частей оборудования в цепи ФСНН с защитным проводником первичной цепи при условии, что первичная цепь защищена с помощью автоматического отключения питания, соединением открытых проводящих частей оборудования в цепи ФСНН с незаземленной системой уравнивания потенциалов первичной цепи, для которой защита осуществляется электрическим разделением.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕРЯЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ, НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЯЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Объектом измерения являются изоляция электроустановок (проводов, кабелей, электрооборудования) кроме воздушных линий.

Измеряемой величиной является сопротивление изоляции электроустановок.

Состояния изоляции, считают удовлетворительным, если каждая цепь с соединенными электроприемниками имеет сопротивление изоляции не менее соответствующего нормативного значения, приведенных ниже:

4.1 Таблица 1 (ГОСТ Р 50571.16-2007 Таблица 61А) Минимальное значение сопротивления изоляции.

| Номинальное напряжение цепи, В | Испытательное напряжение постоянного тока, В | Сопротивление изоляции, Мом |
| --- | --- | --- |
| Системы БСНН (безопасное сверхнизкое напряжение) и ФСНН (функциональное свернизкое напряжение), где сеть питается от безопасного разделяющего трансформатара (ГОСТ Р 50571.3-2009 п.411.1.2.1) и также выполнены требования ГОСТ Р 50571.3-2009 п.411.1.3.3 | 250 | >0.25 |
| До 500 включительно, за исключением систем БСННи ФСНН | 500 | >0.5 |
| Свыше 500 В | 100 | 1>.0 |

  - Сопротивление изоляции  синхронных генераторов должно быть не менее значений, приведенных в таблице 2.

Таблица 2 (ПУЭ изд. 7 табл.1.8.1.). Сопротивление изоляции  синхронных генераторов.

| Испытуемый объект | Напряжение мегаомметра, кВ | Сопротивление изоляции, МОм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Обмотка статора напряжением до 1 кВ | 1 | 0,5 |
| Обмотка статора напряжением выше 1 кВ | 2,5 | 0,5 |
| Обмотка ротора | 1 | 0,3 для гидрогенератора 1 для турбогенератора |
| Подшипники генератора и сопряженного с ним возбудителя | 1 | Не нормируется |
| Доступные изолированные стяжные болты стали статора | 1 | 1 |
| Цепи возбуждения генератора и возбудителя | 1 | 1 |

  - Сопротивления изоляции в машинах постоянного тока мощностью до 200 кВт, напряжением до 440 В (ПУЭ изд. 7 пп. 1.8.14(2)), должно быть не ниже:

- между обмотками  и  каждой  обмотки  относительно  корпуса  при  температуре  100С(300С  - 0,5 МОм;

- бандажей якоря ( кроме возбудителей ) - не нормируется;

- бандажей якоря возбудителя - 1 МОм.

4.4 Сопротивление изоляции электродвигателей переменного тока должно быть не менее значений,приведенных в таблице 3.

Таблица 3 (ПУЭ изд. 7 табл.1.8.8.). Сопротивление изоляции электродвигателей переменного тока.

| Испытуемый объект | Напряжение мегаомметра, кВ | Сопротивление изоляции, МОм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Обмотка статора напряжением до 1 кВ | 1 | 0,5 при температуре (10-30) 0С |
| Обмотка ротора синхронного электродвигателя и электродвигателя с фазным ротором | 0,5 | 0,2 при температуре (10-30) 0С ( допускается 2 кОм при 75 0С или 20 кОм при 20 для неявно полюсных роторов) |
| Термоиндикатор | 0,25 | Не нормируется |
| Подшипники синхронных электродвигателей напряжением выше 1 кВ | 1 | Не нормируется |

4.4.1 Сопротивление изоляции обмоток статора напряжением выше 1 кВ измеряется мегаомметром на напряжение 2,5 кВ, сопротивление изоляции должно быть не менее

0,5 МОм (СниП-33-76 раздел 3 «Силовое электрооборудование»).

  - Сопротивление изоляции силовых трансформаторов и измерительных трансформаторов должно быть не менее значений, приведенных в таблице 4.

Таблица 4(ПУЭ изд. 7 пп. 1.8.16(2), 1.8.17(1)). Сопротивление изоляции силовых трансформаторов и измерительных трансформаторов.

| Испытуемый объект | Напряжение мегаомметра, кВ | Сопротивлние изоляции, МОм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Силовые трансформаторы | 2,5 | Не нормируется | Определяют сопротивление изоляции R60, R60/ R15 |
| Измерительные трансформаторы | 2,5 1 | Не нормируется 1 | Первичные обмотки Вторичные обмотки с подсоединенными к ним цепями |

  - Сопротивления изоляции масляных выключателей.

4.6.1 Подвижных и направляющих частей, выполненных из органических материалов должно быть менее значений,  приведенных в таблице 5.

Таблица 5(ПУЭ изд. 7 пп. 1.8.18.(1)). Сопротивление изоляции масляных выключателей.

| Номинальное напряжение выключателя, кВ | 3(10 |
| --- | --- |
| Сопротивление изоляции, МОм. | 1000 |

4.6.2 Вторичных цепей, электромагнитов включения и отключения и т.п. производится в соответствии таблицы 6 .

Таблица 6 (ПУЭ изд. 7 табл. 1.8.39). Наименьшее допустимое сопротивление изоляции аппаратов, вторичных цепей и электропроводки до 1000 В.

| Испытуемый объект | Напряжение мегаомметра, В | Сопротивление изоляции, МОм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Вторичные цепи управления, защиты, сигнализации в релейно-контакторных схемах установок напряжением до 1 кВ | 500 – 1000 | 0,5 | Испытания производятся со всеми присоединенными аппаратами (магнитные пускатели, контакторы, реле, приборы и т.п.) |
| Силовые и осветительные электропроводки | 1000 | 0,5 | Испытания в осветительных проводках производятся до вворачивания ламп с присоединением нулевого провода к корпусу светильника. Изоляция измеряется между проводами и относительно земли. |
| Распределительные устройства, щиты и токопроводы напряжением до 1 кВ | 500 – 1000 | 0,5 | Испытания производятся для каждой секции распределительного устройства |

4.7 Для воздушных выключателей сопротивление изоляции:

4.7.1 Опорных изоляторов, изоляторов гасительных  камер и отделителей и изолирующих тяг выключателей  всех  классов  напряжений, сопротивление изоляции должно быть не  ниже значений, приведенных в таблице 7.

Таблица 7(ПУЭ изд. 7 табл. 1.8.16.). Сопротивление изоляции воздушных выключателей.

| Испытуемый объект | Сопротивление изоляции, МОм, при номинальном напряжении выключателя, кВ. |
| --- | --- |
|  | до 15 |
| Опорный изолятор, воздухопровод и тяга (каждая в отдельности), изготовленные из фарфора. | 1000 |
| Тяга, изготовленная из органических Материалов. | --- |

4.7.2     Вторичных цепей, обмоток электромагнитов включения и отключения проводится в соответствии с таблицей 6.

4.8         Сопротивления изоляции разъединителей, отделителей и короткозамыкателей.

4.8.1      Поводков и тяг, выполненных из органических материалов, должно быть не менее значений приведенных в таблице 5 (ПУЭ изд. 7 пп. 1.8.21(1)) .

4.8.2     Вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления производится в соответствии таблицы 6.

  - Сопротивления изоляции КРУ и КРУН.

    - Сопротивление изоляции полностью собранных первичных цепей КРУ с установленными в них узлами и деталями, которые могут оказать влияние на результаты испытаний, должны быть не менее 1000 МОм.

При неудовлетворительных результатов испытаний измерение сопротивления изоляции производится поэлементно, при этом сопротивление изоляции каждого элемента должно быть не менее 1000 МОм (ПУЭ изд.7 пп. 1.8.22(1)) .

4.9.2     Сопротивление изоляции каждого присоединения вторичных цепей со всеми присоединенными аппаратами должно быть не менее 1 МОм.

  - Сопротивления изоляции сборных и соединительных шин: на напряжение до 1 кВ - должно быть не менее 0,5 МОм; на напряжение выше 1 кВ – должно быть не менее 300 МОм. (ПУЭ изд.7 пп. 1.8.24(1)).

  - Сопротивления изоляции ввода и проходного изолятора  у вводов с бумажно-масляной изоляцией, должно быть не менее 1000 МОм (ПУЭ изд.7 пп. 1.8.31(1)).

  - Сопротивления изоляции силовых конденсаторов между выводами и относительно корпуса конденсатора не нормируется (ПУЭ изд.7 пп. 1.8.27(1)).

  - Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется. Измерение следует проводить до и после испытания кабеля повышенным напряжением (ПУЭ изд.7 пп. 1.8.37(2)).

  - Сопротивления изоляции каждого подвесного изолятора или каждого элемента штыревого изолятора должно быть не менее 300 МОм (ПУЭ изд.7 пп. 1.8.32(1)).

- УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

При выполнении измерений, согласно требованиям паспорта Ба2.722.056 ПС на мегаомметр ЭСО 202-Г, соблюдают следующие условия:

- измерение производится в светлое время суток, при естественном или искусственном освещении при температура окружающего воздуха от минус 30 до 50 0С и относительной влажности не более 90% при температуре 300С (за исключением измерения сопротивления изоляции подвесных и многоэлементных изоляторов, которое производится при положительных температурах окружающего воздуха).

- измерение производится при горизонтальном расположении плоскости шкалы.

- МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ

  - Измерение сопротивления изоляции выполняют методом прямых измерений.

Сопротивление изоляции постоянному току характеризует электропроводимость диэлектрика, определяющую ток сквозной проводимости.

  - За величину измеренного сопротивления принимают показание стрелочного указателя мегаомметра.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ  ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ.

При выполнении измерений применяются средства измерения и другие технические средства, приведенные в таблице 8.

##### Таблица 8.  Приборы средств измерений.

| Порядковый номер и наименование средства измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО), вспомогательных устройств | Обозначение стандарта, ТУ и типа СИ, ИО | Заводской номер | Метрологические характеристики (кл. точности, пределы погрешностей, пределы измерений) | Наименований измеряемой величины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мегаомметр | ЭСО 202-Г ТУ25-7534.014-90 Ба2.722.056 ПС | № | Класс точности 15 Погрешность ±15% Диапазон 1-10000МОм | Сопротивление изоляции |

Примечание:

1. Допускается применение других типов  средств измерений, вспомогательного оборудования, материалов,  технические и  метрологические характеристики которых, не хуже приведенных в данной методике.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

  - Пределы погрешности измерения сопротивления изоляции по данной методике определяются классом применяемого мегаомметра.

  - Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности мегаомметра ЭСО 202-Г равны ±15% от измеряемого значения.

- ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ.

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы:

  - Подготовить рабочее место в соответствии с требованиями МПОТ (ТБ).

  - Установить требуемый предел измерений, шкалу прибора и значение испытательного напряжения мегаомметра. Проверить работоспособность мегаомметра. Для этого необходимо замкнуть между собой измерительные щупы и начать вращать рукоятку генератора со скоростью 120(140 оборотов в минуту. Стрелка прибора должна показывать «0». Разомкнуть измерительные щупы и начать вращать рукоятку генератора со скоростью 120(140 оборотов в минуту. Стрелка прибора должна показывать «104 МОм».

  - Подсоединить мегаомметр к объекту измерения. Схемы присоединений мегаомметра приведены в приложении 1 настоящей методики.

- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

При выполнении испытаний выполняют следующие операции:

  - Установить переключатель измерительных напряжений в нужное положение в соответствие с величиной требуемого испытательного напряжения согласно таблиц 1 - 7,

а переключатель диапазонов в положение «1».

10.2 При вращении рукоятки генератора  начинает светиться индикатор ВН, что свидетельствует о наличии выходного напряжения на клеммах прибора.

  - Убедившись в отсутствии напряжения на объекте, подключить объект к гнездам «rх». При необходимости экранировки, для уменьшения влияния токов утечки, экран объекта подсоединить к гнезду «Э».

  - Для проведения измерений вращать рукоятку генератора со скоростью (120 (140) оборотов в минуту. После установления стрелочного указателя, сделать  отсчет значения измеренного сопротивления. При необходимости переходить на другой диапазон.

  - Порядок измерения сопротивления изоляции для различных электроустановок приведен ниже:

    - Измерение сопротивления изоляции обмоток машин постоянного тока мощностью до 200 кВт и напряжением до 440 В производят мегаомметром на напряжение 1 кВ (ПУЭ изд. 7 пп. 1.8.14(2).

Измерения проводят между выводом обмотки возбуждения и корпусом двигателя, выводом обмотки якоря машины и корпусом двигателя и между обмотками возбуждения и обмоткой якоря. При проведении измерений силовые кабели отсоединяются.

    - Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей переменного тока производят мегаомметром согласно таблицам 2,3.

Измерения проводят между выводом обмотки статора и корпусом двигателя, обмоткой возбуждения  синхронного двигателя и корпусом двигателя. При проведении измерений силовые кабели отсоединяются.

    - Измерение сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов мощностью до 1,6 кВА и напряжением до 10 кВ производят мегаомметром на напряжение 2,5 кВ (ПУЭ изд. 6 пп. 1.8.16(2).

Измерения проводят между выводом со стороны высокого напряжения и корпусом трансформатора, между выводом со стороны низкого напряжения и корпусом трансформатора и между сторонами высокого и низкого напряжения. За результат измерения принимают значение сопротивления изоляции через 1 минуту, после начала измерения ( R60 ), одновременно определяется увлажнение обмоток как отношение сопротивления изоляции через 1 минуту  к сопротивлению изоляции через 15 секунд (R60/ R15). При проведении измерений силовые кабели отсоединяются.

Схемы измерения характеристик изоляции трансформаторов

Таблица 9 (ПТЭЭП, приложение 1).

| Последо- вательнос-ть измерений | Двух обмоточные трансформаторы | Трехобмоточные трансфор- маторы |
| --- | --- | --- |
|  | Обмотки, на которых про- водят изме- рения | Заземляемые части трансформатора | Обмотки, на которых про- водят изме- рения | Заземляемые части трансформа- тора |
| 1 | НН | Бак, ВН | НН | Бак, СН, ВН |
| 2 | ВН | Бак, НН | СН | Бак, НН, ВН |
| 3 | (ВН + СН) <*> | Бак | ВН | Бак, НН, СН |
| 4 | - | - | (ВН + СН) <*> | Бак, НН |
| 5 | - | - | (ВН + СН + НН) <*> | Бак |

В процессе эксплуатации допускается проводить измерения также по зонам изоляции (например, ВН - бак, НН - бак, ВН - НН) с подсоединением вывода "экран" мегаомметра к свободной обмотке или баку.

Примечание:

<*> Измерения обязательны только для трансформаторов мощностью 16000 кВА и более.

10.5.4	Измерение сопротивления изоляции обмоток измерительных трансформаторов производят мегаомметром согласно таблице 4.

Измерения проводят между выводом со стороны высокого напряжения и корпусом трансформатора, между выводом со стороны низкого напряжения и корпусом трансформатора с присоединенной нагрузкой.

10.5.5 Измерение сопротивления изоляции масляных выключателей, воздушных выключателей производят мегаомметром на напряжение 2,5 кВ (ПУЭ изд. 7 пп. 1.8.18(1).

Измерения проводят между подвижными и направляющими частями, выполненных из органических материалов и «землей».

10.5.6 Измерение сопротивления изоляции разъединителей, отделителей и короткозамыкателей производят мегаомметром на напряжение 2,5 кВ (ПУЭ изд. 7 пп. 1.8.21(1).

Измерения проводят между подвижными и направляющими частями, выполненных из органических материалов и «землей».

    - Измерение сопротивления изоляции сборных шин напряжением до 1 кВ производят мегаомметром на напряжение 1 кВ, напряжением выше 1 кВ - мегаомметром на напряжение 2,5 кВ (ПУЭ изд. 7 пп. 1.8.24(1).

Измерения проводят между фазами шин и «землей», а так же между фазами относительно друг друга. При проведении измерений силовые кабели отсоединяются, коммутационные аппараты отключаются.

10.5.8 Измерение сопротивления изоляции бумажно-масляных конденсаторов производят мегаомметром на напряжение 2,5 кВ (ПУЭ изд. 7 пп. 1.8.27(1).

Измерения проводят относительно вводов конденсатора и корпуса с определением отношения R60/ R15.

10.5.9 Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий производят мегаомметром на напряжение 2,5 кВ (ПУЭ изд. 7 пп. 1.8.37(2).

Испытания силовых кабельных линий проводят, измеряя сопротивление изоляции между каждой жилой кабеля и землей, затем между жилами относительно друг друга. При выполнении измерений сопротивления изоляции силовых кабельных линий вся нагрузка должна быть отсоединена от кабеля.

10.5.10 Измерение сопротивления изоляции у электрических аппаратов, вторичных  цепей и электропроводки напряжением до 1000В производят мегаомметром согласно таблице 6.

Сопротивление изоляции должно быть измерено:

а) Между токоведущими проводниками, взятыми по очереди «два к двум» относительно друг друга.

Примечание:   На практике  эти измерения  могут быть выполнены только в процессе монтажа электроустановок до присоединения электроприборов.

Между каждым токоведущим проводником и «землей».

Примечания:

- В системе TN-C  PEN-проводник рассматривают как часть «земли».

- Во время испытания фазный и нулевой рабочий проводники могут быть соединены вместе

- Если измеренное значение сопротивления изоляции окажется меньше допустимого, установка может быть разделена на несколько участков, и должно быть измерено сопротивление изоляции каждого участка. Если для какого-либо участка установки измеренное сопротивление изоляции окажется меньше, чем определено в таблицах, необходимо измерить сопротивление изоляции каждой цепи этого участка электроустановки.

- Когда несколько цепей или их частей разделены аппаратом защиты минимального напряжения (например, контакторами, отключающими все токоведущие проводники), сопротивление изоляции этих цепей или их частей измеряют отдельно.

- Если фазные проводники некоторых электроприемников присоединены к цепи стационарно, то измерения разрешается проводить между токоведущими проводниками и «землей».

- Если при этом значение сопротивления изоляции окажется меньше приведенного в таблицах, эти электроприемники должны быть отсоединены и измерения повторены.

  - По окончании измерений установите переключатели мегаомметра в среднее положение.

- ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Измеренное сопротивление изоляции с учетом погрешности мегаомметра будет равно:

, где

Rи – показания прибора, МОм;

(и – относительная погрешность измерения %, определяемая по формуле:

, где

(0 – основная относительная погрешность, равная (15%,

(2 – дополнительная относительная погрешность по наклону прибора, равная (15%,

(1 – дополнительная относительная погрешность по температуре %,

, где

Т0 – температура окружающего воздуха при измерении.

- КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

  - Контроль точности результатов измерений обеспечивается ежегодной поверкой приборов в территориальных органах Росстандарта.  Приборы должны  иметь действующие свидетельства о госповерке. Выполнение измерений прибором с просроченным сроком поверки не допускается.

- ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

  - Результаты проверки отражаются в протоколе  соответствующей формы.

  - При заполнении протокола в графе «Вывод на соответствие требованиям»  напротив каждого пункта вносить запись: «соответствует» или «не соответствует».

  - Перечень замеченных недостатков должен предъявляться заказчику для принятия мер по их устранению.

  - В протокол заносятся значения величин, рассчитанные с учетом погрешности измерений в соответствии с разделом 11 данной методики.

  - Протокол испытаний и измерений оформляется в виде электронного документа и хранится в соответствующей базе данных. Второй экземпляр протокола распечатывается и хранится в архиве ЭТЛ.

  - Копии  протоколов  испытаний и измерений подлежат  хранению  в архиве  электролаборатории  не менее 6 лет.

- ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

К выполнению измерений и испытаний допускают лиц, прошедших специальное  обучение и аттестацию с присвоением  группы по электробезопасности не ниже III  при работе в электроустановках до 1000 В и выше 1000 В, имеющих запись о допуске к испытаниям и измерениям в электроустановках до 1000 В до и выше 1000 В.

Измерения сопротивления изоляции должен проводить только квалифицированный персонал в составе бригады, в количестве не менее 2 человек.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

15.1 При измерении сопротивления изоляции электроустановок необходимо руководствоваться требованиями «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей».

15.2 В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду, в электроустановках напряжением до 1000 В - по распоряжению.

15.3 Измерение проводится на отключенных токоведущих частях, с которых снят остаточный заряд путем предварительного их заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегаомметра.

  - При измерении мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг). В электроустановках напряжением выше 1000В, кроме того, следует пользоваться диэлектрическими перчатками.

  - При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, не разрешается. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.

  - Метод измерения сопротивления изоляции электроустановок не наносит вреда окружающей среде.

16 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Должность | Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

17 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |

18 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЙ МВИ

| Номер изменения | Номера листов, страниц | Всего листов (страниц) в МВИ | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменен-ных | Заменен-ных | Новых | Аннули-рованных |  |  |  |