|  | Общество с ограниченной ответственностью «Реалстрой» |  |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Енисейское управление Ростехнадзора _______________ «___»__________ 2013 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «РеалСтрой» ________________Д.Ю. Цельман «21» января 2013 г. |
| --- | --- | --- |

## МЕТОДИКА

ИЗМЕРЕНИЙ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИ ПЕТЛИ ФАЗА-НУЛЬ

МИ-4

|  |  | Дата введения 21-01-2013 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Срок действия 21-01-2016 |

Абакан

2013

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки и применения стандартов организации – ГОСТ Р 1.4.-2004 «Стандарты  организаций. Общие положения».

Сведения о стандарте

| 1 РАЗРАБОТАН | Обществом с ограниченной ответственностью «Реалстрой» (ООО «Реалстрой») |
| --- | --- |
| 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Директором ООО «Реалстрой» «21» января 2013 г. |
| 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ |  |

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения  ООО «Реалстрой».

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение и область методики… ………………………………………………... | 4 |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………………………... | 4 |
| 3 | Термины и определения……………………………………………………………... | 5 |
| 4 | Метод измерений ….………………...……………………………………………... | 6 |
| 5 | Требования к средствам измерений, вспомогательному оборудованию и материалам…………………………………………………………………………... | 6 |
| 6 | Требования безопасности, охраны окружающей среды………………………..… | 8 |
| 7 | Требования к условиям проведения испытаний и измерений…………………… | 9 |
| 8 | Требования к квалификации и количественному составу персонала…………… | 9 |
| 9 | Параметры и количественные показатели, подлежащие определению, их пределы………………………………………………………………………………. | 9 |
| 10 | Порядок проведений испытаний и измерений……………………………………. | 11 |
| 11 | Обработка результатов испытаний и измерений……………..…………………… | 12 |
| 12 | Оформление результатов измерений ...……..………………….............................. | 13 |
| 13 | Контроль точности измерений……………………………………………………... | 13 |
| 14 | Лист согласования……………………………………………………………………. | 14 |
| 15 | Лист ознакомления………………………………………………………………….... | 15 |
| 16 | Лист регистрации измерений МВИ…………………………………………………. | 16 |

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ

1.1 Настоящий документ устанавливает методику и порядок проведения  измерений токов короткого замыкания петли фаза-нуль для оценки срабатывания автоматического отключения питания при повреждении изоляции автоматическими выключателями при вводе их в эксплуатацию (новом включении), при проведении капитального, текущего  ремонтов и межремонтных испытаниях.

Цель проведения измерений. Измерения сопротивления петли «фаза-нуль» и токов однофазных замыканий с целью проверки временных параметров срабатывания устройств защиты электрооборудования от сверхтоков при замыкании фазы на корпус.

По измеренному полному сопротивлению петли «фаза-нуль» определяется ток однофазного короткого замыкания. По полученной расчетом величине этого тока определяется время срабатывания защитного аппарата. При прямых измерениях токов однофазных замыканий время срабатывания защитного аппарата определяется по измеренной величине этого тока.

Это время должно удовлетворять требованиям п. 1.7.79 ПУЭ по защите от поражения электрическим током при косвенных прикосновениях путем автоматического отключения питания.

1.2 Методика распространяется на  измерение сопротивления петли «фаза-нуль» и токов однофазных замыканий для проверки временных параметров срабатывания устройств защиты электрооборудования от сверхтоков при замыкании фазы на корпус.

По измеренному полному сопротивлению петли «фаза-нуль» определяется ток однофазного короткого замыкания. По полученной расчетом величине этого тока определяется время срабатывания защитного аппарата. При прямых измерениях токов однофазных замыканий время срабатывания защитного аппарата определяется по измеренной величине этого тока.

Это время должно удовлетворять требованиям п. 1.7.79 ПУЭ по защите от поражения электрическим током при косвенных прикосновениях путем автоматического отключения питания.

1.3 Цель испытаний и измерений: анализ по измеренному полному сопротивлению петли «фаза-нуль» и определенному току однофазного короткого замыкания время срабатывания защитного аппарата. По полученной расчетом величине этого тока определяется время срабатывания защитного аппарата. Это время должно удовлетворять требованиям п. 1.7.79 ПУЭ по защите от поражения электрическим током при косвенных прикосновениях путем автоматического отключения питания.

  - Объекты испытаний и измерений:

- петля "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухо заземленной нейтралью;

- пробивные предохранители в электроустановках до 1000 В.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и нормативные документы:

| ГОСТ 10434-82 | Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 50571.3-2009 | Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током |
| ГОСТ Р 50571.10-96 | Электроустановки зданий. Часть 5, глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники |
| ГОСТ Р 50571.16-2007 | Электроустановки зданий. Часть 6, глава 61. Приемосдаточные испытания |

| ГОСТ Р 1.4-2004 | Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организации. Общие положения |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 1.5-2004 | Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения |
| ГОСТ 12.1.038-82 | Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов |
| ПОТРМ-016-2001 РД153-34.0-03.150-00 | Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТЭЭ). |
| ПУЭ | Правила устройств электроустановок. Седьмое издание. Раздел 1. |
| ПТЭЭП | Общие правила Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Министерство энергетики Российской федерации. |

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей методике используются термины по ГОСТ Р 1.1-2005, ГОСТ Р 1.12-2004,  ГОСТ Р ИСО 9000-2008, ГОСТ  ИСО/МЭК 17025-2009, ПУЭ изд. 7, ГОСТ Р 50571.

3.1 Заземление какой-либо части электроустановки или другой установки называется преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством.

3.2 Защитное заземление – называется заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности.

3.3 Рабочее заземление – называется заземление какой-либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки.

3.4 Заземляющее устройство – называется совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

3.5 Заземлитель – называется проводник(электрод) или совокупность металлически соединенных между собой проводников(электродов), находящихся в соприкосновении с землей.

3.6 Искусственный заземлитель – называется заземлитель, специально выполняемый для целей заземления.

3.7 Естественный заземлитель – называется находящиеся в соприкосновении с землей электропроводящиеся части коммуникаций, зданий и сооружений производственного или иного назначения, используемые для целей заземления.

3.8 Магистраль заземления или зануления – называется соответственно заземляющий или нулевой защитный проводник с двумя или более ответвлениями.

3.9 Заземляющий проводник – называется проводник соединяющий заземленные части с заземлителем.

3.10 Защитный проводник - проводник, применяемый для каких-либо защитных мер от поражения электрическим током в случае повреждения и для соединения открытых проводящих частей:

- с другими открытыми проводящими частями;

- со сторонними проводящими частями;

- с заземлителями, заземляющим проводником или заземленной токоведущей частью.

3.11 Нулевой защитный проводник  - проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.

3.12 Нулевой рабочий проводник - проводник, используемый для питания приемников электрической энергии и соединения одного из их выводов с заземленной нейтралью электроустановки.

3.13 Совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник - проводник, сочетающий функции защитного и нулевого рабочего проводников.

3.15 Сверхток - ток, значение которого превосходит наибольшее рабочее значение тока электроустановки.

3.16 Ток короткого замыкания - сверхток, обусловленный повреждением с пренебрежимо малым полным сопротивлением между точками, находящимися под разными потенциалами в нормальных рабочих условиях.

3.17 Ток повреждения - ток, появившийся в результате повреждения или перекрытия изоляции.

3.18 Ток замыкания на землю - ток, проходящий в землю через место замыкания.

3.19 Ток утечки - ток, который протекает в землю или на сторонние проводящие части в электрически неповрежденной цепи.

4. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

# 4.1.	Измерение полного сопротивления петли фаза-нуль выполняют методом непосредственной оценки с помощью измерителя MZC-301.

## 4.2.	Измерение сопротивления петли фаза-нуль проводят в электроустановках при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S) с целью проверки срабатывания защиты этих электроустановок.

  - По измеренному полному сопротивлению петли «фаза-нуль» определяется ток однофазного короткого замыкания по формуле:

где U0 - номинальное значение фазного напряжения, В.

Zф0 – полное сопротивление цепи «фаза-нуль», Ом.

  - По полученной расчетом величине этого тока определяется время срабатывания защитного аппарата. При прямых измерениях токов однофазных замыканий время срабатывания защитного аппарата определяется по измеренной величине этого тока.

5  ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ И МАТЕРИАЛАМ

5.1 При выполнении измерений заземляющих устройств применяют следующие  средства измерений, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 - Средства измерений, используемые для контроля заземляющих устройств

| Наименование СИ | Тип ТУ | Назначение | Погрешности прибора % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Омметр | М372 | Для измерения сопротивления заземляющей проводки | Класс точности 1,5 |
| Измеритель параметров цепей электропитания | MZC-300 | Для автоматического контроля наличия нулевого рабочего и нулевого защитного проводников | От ± 2 до ± 3 |

Продолжение таблицы 1 - Средства измерений, используемые для контроля заземляющих устройств

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Измеритель сопротивления электроизоляции, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов | MIC-3 | Для измерений: - электрического сопротивления изоляции; - сопротивления проводников присоединения к земле; - сопротивления проводников выравнивания потенциалов; - напряжения постоянного и переменного тока; - низкоомных сопротивлений постоянному току | ±3 ±3 ±2 ±3 От ± 2 до ± 4 |
| Измеритель сопротивления заземления | М416 | Для измерения сопротивления заземляющих устройств, активных сопротивлений а также могут быть использованы для определения удельного сопротивления грунта | ±5 |
| Измеритель параметров устройств заземления | MRU-101 | Для измерения активного сопротивления цепей заземления или щупов при отсутствии или наличии напряжения шумов блуждающих токов | ±2 |
| Прибор для измерения сопротивления цепи "фаза-нуль" | М417 | для измерения сопротивления цепи фаза-нуль в диапазоне от 0,1 до 1,6 Ом без отключения питающего источника тока | ±10 |
| Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения | MRP-120 | Для измерения параметров У30, работающих на дифференциальных токах | От 0 до ± 10 |
| Измеритель параметров цепей «фаза-фаза» и «фаза-нуль» электросетей | MZC-200 | Для контроля наличия нулевого рабочего и нулевого защитного проводников; Для измерения : - сопротивления цепей «фаза-фаза» и «фаза-нуль»; - фазного или междуфазного напряжений в сети без отключения источника питания; - приближенного значения сопротивления цепи заземления | ±2,5 ±3 ±10 |

Окончание таблицы 1 - Средства измерений, используемые для контроля заземляющих устройств

| Гигрометр | ИВА-6А | Для измерения температуры и влажности окружающей среды | ±3 по влажности. ±0,5 °С по температуре |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Center-314 |  | +2,5 по влажности, ±0,7 °С по температуре |

5.2 Для обеспечения измерений заземляющих устройств применяется следующий вспомогательный инвентарь и принадлежности:

- стальные электроды диаметром 10 мм, длиной 800 мм с зажимами для присоединения проводов, используемые в качестве вспомогательного заземлителя и зонда - 2 шт.;

- провода соединительные 10 м и 30 м для сборки измерительной схемы;

- кувалда 5 кг для вбивания электродов;

- напильник для зачистки контактных площадок на элементах заземляющих устройств, подлежащих измерениям.

Примечание:

- Допускается применение других типов  средств измерений, вспомогательного оборудования, материалов,  технические и  метрологические характеристики которых, не хуже приведенных в данной методике.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При выполнении измерений следует соблюдать следующие требования безопасности:

6.1  Для рабочих мест, связанных с испытаниями и измерениями заземляющих устройств перечень вредных и опасных производственных факторов, которые могут возникнуть при подготовке, проведении и окончании испытаний и измерений, технические и индивидуальные средства защиты от вредных и опасных производственных факторов приведены в положениях, инструкциях структурного подразделения, в котором выполняются испытания и измерения.

6.2 Требования безопасности при проведении технологических операций, при подготовке, проведении и окончании  испытаний  и  измерений    должны  соответствовать требованиям положений, инструкций структурного подразделения, в котором выполняются испытания и измерения.

6.3	Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие   безопасное проведение испытаний и измерений,  допуск   персонала   в   действующие   производства осуществляется в соответствии с требованиями местных инструкций,  в электроустановки – в соответствии с требованиями МПОТЭЭ по нарядам-допускам, распоряжениям или в порядке текущей эксплуатации.

6.4 При пожаре, аварии, при возникновении чрезвычайных ситуаций следует руководствоваться "Планом ликвидации аварий" (ПЛА) того структурного подразделения, в котором выполняются испытания и измерения. Ознакомление с ПЛА должно быть проведено под роспись до допуска к выполнению работ в журнале регистрации инструктажа того структурного подразделения, где проводятся замеры.

7 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

7.1    При  выполнении испытаний и измерений должны соблюдаться  климатические условия, приведенные в таблице 2.

Таблица 2- Условия выполнения измерений

| Наименование влияющей величины | Единица измерения | Номинальное значение | Предельное отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура окружающего воздуха | °С | 20±5 | В соответствии с требованиями паспорта используемых средств измерений |
| Относительная влажность воздуха | % | От 45 до 80 |  |

  - Измерения и испытания должны выполняться в светлое время суток, при естественном или искусственном освещении.

  - Проводить испытания не разрешается при климатических условиях, выходящих по своим параметрам за рамки допустимых для используемых средств измерений, а так же в условиях недостаточной освещенности.

8 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ И КОЛИЧЕСТВЕННОМУ СОСТАВУ  ПЕРСОНАЛА

  - К проведению испытаний и измерений допускается электротехнический персонал, прошедший подготовку и проверку знаний в соответствии с требованиями, содержащимися в главе 1.4 "Требования к персоналу и его подготовка" ПТЭЭП, допущенный к самостоятельной работе.

  - Испытания и измерения проводятся единолично или бригадой в составе не менее двух человек, из которых производитель работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV в электроустановках напряжением выше 1000 В при работе по наряду. Производитель работ,   члены   бригады   должны   иметь   группу   по   электробезопасности   не   ниже   Ш  в электроустановках напряжением до 1000 В и при работе по распоряжению в электроустановках выше 1000 В.

В каждом конкретном случае численный состав и квалификация персонала должны определяться из условий безопасного проведения испытаний и измерений и соответствовать требованиям МПОТЭЭ.

8.3	Персонал,   проводящий   испытания   и   измерения,   должен   знать   применяемое испытательное оборудование, методику испытания и средства измерений (СИ) и уметь ими пользоваться.

9 ПАРАМЕТРЫ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЮ, ИХ ПРЕДЕЛЫ

При выполнении испытаний и измерений определяют параметры, приведенные в таблице 3

Таблица 3 - Параметры, определяемые при контроле заземляющих устройств

| Испытываемый параметр | Единица измере-ния | Норма | Предельное отклонение | Причина испытания | Ссылка на НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Визуальный осмотр: целостность соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями1 |  | Проверка производится для выявления обрывов и других дефектов путем осмотра, простукивания молотком | НВ, К, М2 | ПУЭ, ПТЭЭП |
| Измерение переходного сопротивления контактов | Ом | 0,05 | Не более 0,05 | НВ, К, М2 | ПУЭ, ПТЭЭП |
| Напряжение прикосновения на территории электроустановки и напряжение на заземляющем устройстве3 | В/при длитель ности воздей ствия, с | Соответствие расчетному в контрольных точках, выбранных при проектировании | По ГОСТ 12.1.038-82 | НВ | ПУЭ |
|  |  |  | Не более: - 500/0,1; - 400/0,2; - 200/0,5; - 130/0,7; - 100/1; - 65/(1-5)4'5 | К | ПТЭЭП |
| Наличие цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки, переходное сопротивление контактов11 |  | Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов сопротивлением более 0,05 | Не более 0,05 (на одно контактное соединение) | НВ, К, Т, М | ПУЭ, ПТЭЭП |
| Состояние пробивных предохранителей в электроустановках до 1000 В |  | Должны быть исправны и соответствовать номинальному напряжению установки12 | НВ, К, Т | ПУЭ, ПТЭЭП |
| Напряжение прикосновения и шага в системе с заземленной нейтралью (TN) при однофазном коротком замыкании | В | напряжение прикосновения и шага не должно превышать 50 В, если для конкретных помещений не установлены другие значения13 | К | ПТЭЭП |
| Петля "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с системой TN. Кратность тока однофазного короткого замыкания на землю к номинальному току плавкой вставки или расцепителя автоматического выключателя14 | раз | для плавкой вставки и расцепителя в зоне перегрузки. 1,1 в зоне отсечки | Не выше нормы с учетом коэффициента запаса | НВ, К, Т, М | ПУЭ ПТЭЭП |

Примечания к таблице 3

- Целостность соединений заземлителей с заземляемыми элементами, состояние элементов, находящихся в земле-выполняется владельцем заземляющего устройства.

- Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами для кранов проводится  не реже 1 раза в год.

- Напряжение прикосновения измеряется только в электроустановках, выполненных по нормам на напряжение прикосновения в контрольных точках, в которых значения напряжения прикосновения определены при проектировании.

- За длительность воздействия напряжения прикосновения принимается суммарное время действия резервной релейной защиты и собственного времени отключения выключателей.

- Промежуточные допустимые напряжения в интервале времени отключения от 0,1 с до 1 с. следует определять интерполяцией.

- Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки производится на установках, срабатывание защиты которых проверено.

- Проверка  состояния  пробивных  предохранителей  в  электроустановках  до   1000 В производится не реже 1 раза в 6 лет, а также при предположении о срабатывании.

- Измерение напряжения прикосновения и шага в системе TN при однофазном коротком замыкании   производится   на   объектах,   где   выполнено   уравнивание   и   выравнивание потенциалов.

- Проверку  срабатывания  защиты  допускается  проводить  только   на  одной   самой удаленной от источника установке из присоединенных к одному щитку в пределах одного помещения. У светильников срабатывание защиты проверяется на самых удаленных на каждой линии. Срабатывание защиты групповых линий различных электроприемников допускается проверять на штепсельных розетках с защитным контактом.

- Сокращения принятые в таблице:

НВ- новое включение

К-    капитальный ремонт

Т-    текущий ремонт

М-   межремонтный

10 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

10.1	Проверку состояния пробивных предохранителей в электроустановках напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью (система IT) выполнить путем визуального осмотра. При осмотре определить:

-	соответствие    типа   установленного    предохранителя    проектному   решению  или паспортным данным установки, на которой он используется;

-	отсутствие повреждений, препятствующих дальнейшему  использованию          
Результаты осмотра записать в рабочий журнал.

10.2	Измерение параметров петли "фаза-нуль"  в электроустановках напряжением до 1000 В  с системой TN имеет целью определить в конечном итоге степень обеспечения автоматического отключения аварийного участка возникшим током короткого замыкания в течение заданного времени, обеспечивающего электробезопасность. Определение величины тока замыкания в точке измерений может быть выполнено двумя методами:

- измерение полного сопротивления цепи тока короткого замыкания (петли "фаза-нуль") приборами М417, MZC-200, MZC-300 с последующим вычислением тока короткого замыкания;

- непосредственным    измерением    прогнозируемого    (ожидаемого)   тока   короткого замыкания приборами MZC-200, MZC-300.

10.2.1	Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" выполнить в порядке, изложенном в разделах 5, 6 паспорта к прибору М417, в подразделах 7.6, 4.2 руководства по эксплуатации к приборам MZC-200, MZC-300 соответственно. При этом следует иметь ввиду и учитывать при обработке результатов следующие обстоятельства:

- прибор   М417   измеряет  полное   сопротивление   Zц  петли   (с  учетом   реактивной составляющей);

- MZC-200 - только активное сопротивление Rц;

- MZC-300 - активное Rц, реактивное Хц и полное сопротивление Zц

10.2.2	Измерение ожидаемого тока короткого замыкания приборами MZC-200, MZC-300 следует выполнять по методике приведенной в подразделах указанных в предыдущем пункте для соответствующих приборов. При обработке и оценке результатов измерений в этом случае необходимо учитывать, что измерения являются весьма приближенными, поскольку отнесены к номинальному  напряжению 220 В,  что  не  всегда соответствует величине  фактического напряжения   в   сети,   a  MZC-200   кроме  того   не   учитывает   реактивную  составляющую, следовательно, результат получается завышенным.

По окончании измерений в рабочий журнал записать тип используемого прибора и полученные результаты измерений.

10.2.3	При отсутствии специализированных приборов  следует воспользоваться методом измерения падения напряжения или методом измерения при помощи постороннего источника питания по методике ГОСТ Р 50571.16-2007 и произвести расчеты по приведенным   формулам.   При   выполнении   измерений   и   обработке   результатов   следует руководствоваться так ГОСТ Р 50571.16-2007 "Руководство по применению настоящего стандарта".

11	ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

11.4 Обработка результатов измерения параметров петли "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с системой TN проводится с целью проверки срабатывания защиты и отключения поврежденного участка при замыкании на нулевой защитный проводник. При этом время отключения не должно превышать значений, приведенных в таблице 4. Это требование выполняется при соблюдении следующего условия

Zц *Ia<U0,

где Zц - полное сопротивление цепи "фаза-нуль";

Iа - ток, меньший тока замыкания, вызывающий срабатывание защиты за время согласно таблицы 5;

Uo - номинальное напряжение (действующее значение) между фазой и землей.

Таблица 4- Наибольшие времена отключения для системы TN

| U0,B | Время отключения, с |
| --- | --- |
| 127 220 380 >380 | 0,8 0,4 0,2 0,1 |

Примечание к таблице 5:

1. Для промежуточных значений напряжения берут следующее более высокое значение.

2. Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых сетях, питающих переносные и передвижные электроприемники и ручной электроинструмент класса I.

3. В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.

4. Допускается значение времени отключения более указанного в таблице 5, но не более 5 с только для стационарных электроприемников при выполнении условия

50*Zц,  где

50 - допустимое падение напряжения, В на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и электроприемником.

Для надежности защитного отключения ток однофазного короткого замыкания должен в три раза превышать номинальный ток плавкой вставки предохранителя или номинальный ток не регулируемого расцепителя и уставку регулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратно зависимой от тока характеристикой или в 1,1 раза превышать уставку расцепителя мгновенного действия (отсечку).

Для проверки соответствия полученных результатов измерений изложенным требованиям обработку результатов следует выполнить в следующем порядке:

-	вычислить ток однофазного короткого замыкания по формуле

I = 0,85*U0/Zц, если измерялось сопротивление петли "фаза-нуль или

I = 0,85*Iи,

если измерялся ток замыкания, где:

0,85 - коэффициент, учитывающий снижение напряжения по отношению к номинальному в момент замыкания, обусловленное сопротивлением источника питания;

I - ток замыкания на землю в измеряемой цепи;

IИ - Значение тока замыкания по показаниям прибора.

-	проверить условие надежности срабатывания защиты

I>3IН  или I> 1,1I0, где:

IН - номинальный ток плавкой вставки предохранителя или номинальный ток или уставка расцепителя автоматического выключателя с обратно зависимой от тока характеристикой;

Iо - ток срабатывания отсечки автоматического выключателя;

-	проверить соответствие времени отключения защитного аппарата требованиям таблицы 5.
Для  этого по время-токовым  кривым  в  паспорте данного типа отключающего  аппарата

определить время срабатывания при величине тока = I. При этом, если время-токовые кривые приведены для зоны срабатывания, следует выбирать наибольшее время. Полученные данные сравнить с приведенными в таблице 4.

Срабатывание защитного отключения считается обеспеченным, если выполняются все перечисленные условия. Результаты проверки оформить протоколом.

12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Результаты проверки оформить протоколом.

13 КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

#### Основной целью контроля точности результатов измерений является проверка правильности выполнения операций и соблюдения правил и условий выполнения измерений, регламентированных методикой, а также проверка удовлетворения требований к погрешности измерений по разделе 9 данной  методики.

Периодический контроль точности проводят один раз в год.	Результатами контроля точности являются выводы о правильности:

применения СИ;

соблюдения условий измерений;

выполнения операций по подготовке к измерениям;

выполнения измерений;

обработка результатов измерений и их оформления.

Основным результатом контроля точности должен явиться вывод о соответствии погрешности измерений установленный в разделе 9 настоящей методики требований к погрешности измерений.

14 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Должность | Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

15 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |

16 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЙ МВИ

| Номер изменения | Номера листов, страниц | Всего листов (страниц) в МВИ | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменен-ных | Заменен-ных | Новых | Аннули-рованных |  |  |  |