|  | Общество с ограниченной ответственностью «РеалСтрой» |  |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Енисейское управление Ростехнадзора _______________ «___»__________ 2013 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «РеалСтрой» ________________Д.Ю. Цельман «21» января 2013 г. |
| --- | --- | --- |

## МЕТОДИКА

ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

МИ-6

|  |  | Дата введения 21-01-2013 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Срок действия 21-01-2016 |

Абакан

2013

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки и применения стандартов организации – ГОСТ Р 1.4.-2004 «Стандарты  организаций. Общие положения».

Сведения о стандарте

| 1 РАЗРАБОТАН | Обществом с ограниченной ответственностью «РеалСтрой» (ООО «РеалСтрой») |
| --- | --- |
| 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Директором ООО «РеалСтрой» Д.Ю. Цельман «21» января 2013 г. |
| 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ |  |

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения  ООО «Реалстрой».

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение и область применения ………………………………………………... | 4 |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………………………... | 4 |
| 3 | Термины и определения……………………………………………………………... | 4 |
| 4 | Характеристика измеряемой величины, нормативные значения измеряемой величины ……………………………...……………………………………………... | 5 |
| 5 | Условия измерений…………….…………………………………………………… | 12 |
| 6 | Метод испытаний…………….…………………………………………………….. | 12 |
| 7 | Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам.……...…… | 12 |
| 8 | Требования к погрешности измерений ……………………………………………. | 13 |
| 9 | Подготовка к выполнению измерений……………...……………………………... | 13 |
| 10 | Последовательность и порядок выполнений испытаний (измерений)………….. | 13 |
| 11 | Обработка результатов измерений…………………….………..…………………. | 16 |
| 12 | Контроль точности результатов измерений……………..…….………………….. | 16 |
| 13 | Оформление результатов измерений……………... ………………………………. | 16 |
| 14 | Требования к квалификации персонала…………………………………………… | 16 |
| 15 | Требования к обеспечению безопасности при выполнении измерений и экологической безопасности………………………………………………………….….. | 16 |
| 16 | Лист согласования……………………………………………………………………. | 17 |
| 17 | Лист ознакомления…………………………………………………………………... | 18 |
| 18 | Лист регистрации измерений МВИ…………………………………………………. | 19 |

###### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

## 1.1 Настоящий документ методика МИ-6 «методика измерений параметров устройства защитного отключения (УЗО)» устанавливает методику выполнения проверки работоспособности устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках напряжением до 1000 В на соответствие  требованиям нормативной документации.

1.2 Настоящий документ разработан для применения персоналом электролаборатории ООО «Реалстрой» при проведении приемо-сдаточных и периодических испытаний в электроустановках напряжением до 1000 В . Настоящий документ устанавливает порядок проверки работоспособности устройств защитного отключения:  неселективных, непосредственного стационарного исполнения, реагирующих на ток утечки, с нерегулируемыми уставками и ручным контролем, предназначенных для электроустановок с глухо-заземленной  нейтралью  в  электрических сетях переменного тока 380 В 50 Гц типа АС, (далее по тексту УЗО).

1.3 Проверка производится на основании требований ГОСТ Р 50571.16-2007 (п. 612.6.1) и ГОСТ Р 50807-95.

- НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

| ГОСТ Р 50571.16-2007 | «Электроустановки зданий. Часть 6. Приемо-сдаточные испытания» |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 50571.3-2009 | Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током |
| ГОСТ Р 50807-95 | «Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током. Общие требования и методы испытаний». |
| ГОСТ 12.4.155-85 | «Устройства защитного отключения». |
| ГОСТ Р 1.4-2004 | Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организации. Общие положения |
| ГОСТ Р 1.5-2004 | Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения |
| ПОТРМ-016-2001 РД153-34.0-03.150-00 | Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТЭЭ) |
| ПУЭ | Правила устройств электроустановок, изд. 6 с изм. и доп. |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок, изд. 7 п.п. 7.1.71 – 7.1.88. |
| ПТЭЭП | Общие правила. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Министерство энергетики Российской федерации. |

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей методике используются термины по ГОСТ Р 1.1-2005, ГОСТ Р 1.12-2004,  ГОСТ Р ИСО 9000-2008, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009,  ПУЭ изд. 7.

3.1 Ток замыкания на землю - ток, проходящий в землю через место замыкания при повреждении изоляции.

3.2 Ток утечки - ток, который протекает в землю или на сторонние проводящие части в электрически неповрежденной цепи.

3.3 Подводимая величина - некоторое электрическое возбуждающее воздействие, которое, одно или в комбинации с другими такими же воздействиями, должно быть приложено к УЗО, чтобы дать ему возможность выполнить свою функцию в определенных условиях.

3.4 Подводимая входная величина - активизирующее воздействие, посредством которого УЗО активизируется, когда данное воздействие прикладывается в определенных условиях.

Эти условия могут включать в себя, например, активизацию каких-то вспомогательных элементов.

3.5 Дифференциальный ток - действующее значение векторной суммы токов, протекающих в первичной цепи УЗО (выраженное в среднеквадратичном значении).

3.6 Отключающий дифференциальный ток - значение дифференциального тока, вызывающего отключение УЗО в заданных условиях эксплуатации (ток срабатывания).

3.7 Не отключающий дифференциальный ток - значение дифференциального тока, при котором и ниже которого УЗО не отключается в заданных условиях эксплуатации (ток несрабатывания),

3.8 Время отключения УЗО - промежуток времени между моментом внезапного возникновения отключающего дифференциального тока отключения и моментом гашения дуги на всех полюсах.

3.9 Устройство эксплуатационного контроля - устройство, встроенное в УЗО, имитирующее условия дифференциального тока для срабатывания УЗО в определенных условиях.

3.10 Номинальное значение - количественное значение, установленное изготовителем для определенных условий работы УЗО.

3.11 Сверхток - любой ток, превышающий номинальный.

3.12 Ток перегрузки - сверхток в электрически неповрежденной цепи. Примечание— Ток перегрузки может вызвать повреждение цепи, если будет протекать достаточно долго.

3.13 Ток короткого замыкания - сверхток, появляющийся в результате короткого замыкания между точками, которые в нормальных условиях эксплуатации должны иметь различные потенциалы с ничтожно малым сопротивлением

Примечание— Ток короткого замыкания может быть результатом повреждения или неправильного соединения в электрической цепи.

3.14 Время размыкания - время, измеренное от момента, когда в УЗО, находящемся в замкнутом состоянии, ток в главной цепи достигает уровня срабатывания максимального расцепители тока, до момента прекращения дуги на контактах всех полюсов.

Примечание— Время размыкания обычно определяют как время срабатывания, хотя, точнее, время срабатывания относится ко времени между моментом, в который команда на размыкание становится необратимой, и начальным моментом времени размыкания.

3.15 Типовое испытание - испытание одного или более УЗО, изготовленных по определенной документации (проекту) с целью установить, что УЗО соответствует определенным требованиям.

3.16 Приемо-сдаточные испытания - испытание, которому подвергаете каждый образец изделия в течение или после изготовления с целью установления соответствия  определенным требованиям.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРЯЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ, НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЯЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Объектом испытаний являются УЗО типа «АСТРА» АС, предназначенные для работы только в сетях переменного напряжения 380\220 В с глухозаземленной нейтралью.

4.1 Параметры УЗО:

Согласно ГОСТ Р 50807-95 нормируются следующие параметры УЗО:

Номинальное напряжение (Un) - действующее значение напряжения, при котором обеспечивается работоспособность УЗО.

Un = 220, 380 В.

Номинальный ток нагрузки (In) - значение тока, которое УЗО может пропускать в продолжительном режиме работы.

In = 6; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125 А.

Номинальный отключающий дифференциальный ток (In) - значение дифференциального тока, которое вызывает отключение УЗО при заданных условиях эксплуатации.

In = 0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5 А.

Номинальный не отключающий дифференциальный ток (In0) - значение дифференциального тока, которое не вызывает отключение УЗО при заданных условиях эксплуатации.

In0 = 0,5 In.

Предельное значение не отключающего сверхтока (Inm) - минимальное значение не отключающего сверхтока при симметричной нагрузке двух и четырех полюсных УЗО или несимметричной нагрузке четырех полюсных УЗО.

Inm = 6 In.

Сверхток - любой ток, который превышает номинальный ток нагрузки.

Номинальная включающая и отключающая способность (коммутационная способность) (Im) - действующее значение ожидаемого тока, который УЗО способно включить, пропускать в течение своего времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.

Минимальное значение Im = 10 In или 500 А (выбирается большее значение).

Номинальная включающая и отключающая способность по дифференциальному току (Im) - действующее значение ожидаемого дифференциального тока, которое УЗО способно включить, пропускать в течение своего времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности.

Минимальное значение Im = 10 In или 500 А (выбирается большее значение).

Номинальный условный ток короткого замыкания (Inc) - действующее значение ожидаемого тока, которое способно выдержать УЗО, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации, без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность.

Inc = 3000; 4500; 6000; 10 000 А.

Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания (Ic) - действующее значение ожидаемого дифференциального тока, которое способно выдержать УЗО, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий при заданных условиях эксплуатации без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность.

Ic = 3000; 4500; 6000; 10 000 А.

Номинальное время отключения Tn - промежуток времени между моментом внезапного возникновения отключающего дифференциального тока и моментом гашения дуги на всех полюсах.
Стандартные значения максимально допустимого времени отключения УЗО типа АС при любом номинальном токе нагрузки и заданных нормами значениях дифференциального тока не должны превышать приведенных в таблице 1.

Таблица 1(ГОСТ Р 50807-95). Время отключения УЗО типа АС.

| Время отключения Tn, с |
| --- |
| In | 2 In | 5 In | 500 А |
| 0,3 | 0,15 | 0,04 | 0,04 |

На рис. 1 приведена графическая интерпретация области срабатывания УЗО в зависимости от кратности дифференциального тока.

Рис 1. Времятоковая характеристика УЗО

В качестве примера исполнения УЗО, отвечающего всем требованиям ГОСТ Р 50807-95, в табл. 2 приведены технические характеристики АСТРО*УЗО производства ОПЗ МЭИ.

Таблица 2 (ГОСТ Р 50807-95). Технические характеристики АСТРО*УЗО.

| Наименование параметра | Номинальное значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение Un, B | 220, 380* |
| Частота fn, Гц | 50 |
| Номинальный ток нагрузки In, A | 16, 25, 40, 63, 80* |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток (установка) In, мА | 10, 30, 100, 300* |
| Номинальный не отключающий дифференциальный ток In0 | 0.5 In |
| Номинальная включающая и отключающая (коммутационная) способность Im, A | 1500 |
| Номинальный условный ток короткого замыкания (термическая стойкость) при последовательно включенной плавкой вставке 63 А Inc, A | 10000 |
| Номинальное время отключения при номинальном дифференциальном токе Тn, не более, мс | 30 |
| Диапазон рабочих температур, оС | Минус 25 ( 40 |
| Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2 | 25.50* |
| Срок службы: Электрических циклов, не менее | 4000 |
| Механических циклов, не менее | 10000 |

* В зависимости от модификации устройства

Превышение температуры

Превышение температуры частей УЗО, не должно превосходить предельных значений, установленных в таблице 3.

Таблица 3 (ГОСТ Р 50807-95). Предельные значения температуры для частей УЗО.

| Части | Превышение температуры, оС |
| --- | --- |
| Выводы для внешних соединений | 65 |
| Наружные части, к которым приходится прикасаться во время ручного управления УЗО, включая органы управления, выполненные из изоляционного материала, и металлические связи для соединения между собой изолированных органов управления нескольких полюсов | 40 |
| Наружные металлические части органов управления | 25 |
| Другие наружные части, включая поверхность УЗО, непосредственно соприкасающуюся с монтажной поверхностью | 60 |

4.2 Нормативные значения измеряемой величины.

Значения параметров УЗО должно соответствовать параметрам, приведенным ниже:

4.2.1 Технические параметры УЗО.

Таблица 4. Технические параметры УЗО.

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ и место установки | (щитовое, УЗО-вилка, УЗО-розетка) |
| 2 | Число полюсов и число токоведущих проводников | (2,4) |
| 3 | Номинальное напряжение (Un) | (220, 380 В) |
| 4 | Номинальный ток (In) | (16, 25, 40, 63, 80, 100 А) |
| 5 | Номинальный отключающий дифференциальный ток (In) | (10, 30, 100, 300, 500 мА) |
| 6 | Максимальное время отключения (Tn) | (In - 0,3 с; 2In - 0,15 с; 5In – 0,04 с;) |
| 7 | Номинальный не отключающий дифференциальный ток (In0) | In0 = 0,5In |
| 8 | Номинальная включающая и отключающая способность (Im) | Im = 10In (но не менее 500 А) |
| 9 | Номинальная включающая и отключающая способность по дифференциальному току(Im) | Im = 10In (но не менее 500 А) |
| 10 | Предельное значение не отключающего тока в условиях сверхтока (Inm) | Inm = 6In |
| 11 | Номинальный ток короткого замыкания (Inc) | 3000, 4500, 6000, 10000 А |
| 12 | Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания (Ic) | 3000, 4500, 6000, 10000 А |

    - Проверка правильности установки УЗО в схеме электроустановки

Таблица 5. Проверка правильности установки УЗО в схеме электроустановки.

| № | Вид проверки | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обоснованность выбора зоны защиты УЗО | Перечень электроприемников в зоне защиты, требующих обязательной защиты УЗО (сантехкабины, ванные, сауны, розеточные группы, и т.д.) ПУЭ, гл.6 п.п. 6.1.14, 6.1.16, 6.1.17, 6.1.48-49, 6.4.18 ПУЭ гл.7 п.п. 7.1.48, 7.1.71-88 |
| 2 | Соответствие параметров УЗО проектным данным | Un, In, In, In0, Tn, Im, In, Inm, Inc, Ic |
| 3 | Соответствие параметров УЗО параметрам устройств защиты от сверхтоков | InУЗО > = InAB |

    - Проверка правильности монтажа

Таблица 6. Проверка правильности монтажа

| № | Вид проверки | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка соответствия монтажа утвержденной схеме электроустановки | Монтаж соответствует схеме |
| 2 | Проверка фазировки подключенных к УЗО проводников (фазных и нулевого рабочего) | Нулевой рабочий и фазный проводники подключены соответственно обозначениям на корпусе УЗО |
| 3 | Проверка отсутствия соединения нулевого рабочего проводника N в зоне защиты УЗО с нулевым защитным проводником PE, а также открытыми проводящими частями электроустановки | Нулевой рабочий проводник в зоне защиты не имеет соединений с заземленными элементами и корпусами электрооборудования |
| 4 | Контроль надежности затяжки контактных зажимов УЗО и аппаратов защиты от сверхтока | Затяжка контактных зажимов выполнена в пределах нормы |

4.2.4. Проверка работоспособности УЗО

Таблица 7. Проверка работоспособности УЗО

| № | Вид проверки | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка фиксации органа управления | Рукоятка четко фиксируется в обоих ("Вкл." и "Откл") положениях |
| 2 | Проверка путем нажатия кнопки "Тест" (десятикратно) | Устройство срабатывает |
| 3 | Замер отключающего дифференциального тока | I = ? |
| 4 | Замер "фонового" тока утечки (Iут) электроустановки | Iут = ? |

4.3 Обоснованность выбора защиты УЗО.

Обоснованность выбора зоны защиты УЗО должно соответствовать требованиям ПУЭ:

Раздел 6. "Электрическое освещение" и Раздел 7. "Электрооборудование специальных установок", Глава 7.1. "Электроустановки жилых, общественных, административных бытовых зданий".
         4.3.1 В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса    защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
         4.3.2 Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор.
         4.3.3 Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, напольные и т.п. приравниваются при выборе напряжения к стационарным светильникам местного стационарного освещения .

4.3.4 При выполнении схем питания светильников и штепсельных розеток следует выполнять требования по установке УЗО, изложенные в ПУЭ изд. 7 гл. 7.1 и 7.2.

4.3.5 Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и тому подобное, наружной световой рекламы, и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.

4.3.6 Установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий следует, как правило, питать по самостоятельным линиям - распределительным или от сети зданий. Допускаемая мощность указанных установок не более 2 кВт на фазу при наличии резерва мощности сети. Для линии должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки (УЗО).

4.3.7 В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

4.3.8 Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения.

4.3.9 Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.

4.3.10 При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

4.3.11 В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.

4.3.12 Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.

4.3.13 Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от

сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

4.3.14 В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50 % номинального.

4.3.15 В зданиях могут применяться УЗО типа А, реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или АС, реагирующие, только на переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

4.3.16 В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

4.3.17 В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.

4.3.18 Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

4.3.19 Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например, в зоне 3 - ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

4.3.20 Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

4.3.21 Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и тому подобное рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

4.3.22 Для жилых зданий при выполнении требований функции УЗО по ПУЭ изд. 7  п. 7.1.83 и п. 7.1.79 и могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.

4.3.23 Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.

4.3.24 На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей: основной (магистральный) защитный проводник; основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим; стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями; металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание. Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

4.3.25 К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, установленные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

Зафиксированное значение тока является отключающим дифференциальным током - I данного экземпляра УЗО, которое согласно требованиям стандарта ГОСТ Р 50807-95 должно находиться в диапазоне 0,5In - In.

- УСЛОВИЯ  ИЗМЕРЕНИЙ

При проведении испытаний соблюдают следующие условия:

- испытания УЗО производят в закрытом, сухом, отапливаемом помещении, при искусственном или естественном освещении;

- температура воздуха  от 5 до 40 0С и относительной влажности 80% (при 25 0С);

- частота тока  при испытаниях – 50 Гц;

- расположение УЗО - горизонтальное.

- МЕТОД ИСПЫТАНИЙ

Соответствие параметров, выбора места установки  УЗО требованиям нормативной документации проверяется визуально.

Измерение не отключающего дифференциального тока и отключающего дифференциального тока проводят методом прямых измерений.

7 ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ

При выполнении измерений применяются средства измерения и другие технические средства, приведенные в таблице 8.

##### Таблица 8 - Приборы, средства измерений.

| Порядковый номер и наименование средства измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО), вспомогательных устройств | Обозначение стандарта, ТУ и типа СИ, ИО | Метрологические характеристики (кл. точности, пределы погрешностей, пределы измерений) | Наименований измеряемой величины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Измерители параметров устройств защитного отключения и заземления. | MRP-110 | Погрешность (2% Класс точности 5% | Дифференциальный ток отключения УЗО |
| Измеритель параметров УЗО | MRP-120 | Погрешность (2% Класс точности 5% | Дифференциальный ток отключения УЗО |

###### Окончание таблицы 8 - Приборы, средства измерений

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерители параметров устройств защитного отключения и заземления. | MRP-200 | Погрешность (2% Класс точности 5% | Дифференциальный ток отключения УЗО |
| 1. Амперметр | Э-527 | Предел измерения 0-2,5А Класс точности 0,5 Погрешность(0,5% | Дифференциальный ток отключения УЗО |
| 2. Миллиамперметр | Э-535 | Предел измерения 0-25мА Класс точности 0,5 Погрешность(0,5% | Дифференциальный ток отключения УЗО |
| 3. Сопротивление | ПЭВ-25 2,7 кОм | 10% |  |
| 4. Сопротивление | ПЭВ-25 680 Ом | 10% |  |
| 5. Сопротивление | СП-5 10 кОм | 10% |  |

###### Амперметр Э-527 и сопротивление ПЭВ-25 680 Ом применяются при испытаниях УЗО с дифференциальным током отключения до 300 мА. Миллиамперметр Э-535 и сопротивление     ПЭВ-25 2,7 кОм применяются при испытаниях УЗО с дифференциальным током отключения до 30 мА.

8 ТРЕБОВАНИЯ К ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Точность измерений определяется классом точности применяемых приборов, который должен быть не ниже 0,5.

9 ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы:

9.1 Подключить источник питания  с соблюдением полярности, т.е. фазный и нулевой рабочий проводники должны быть подключены к соответствующим клеммам УЗО.

  - Питание УЗО при измерениях может осуществляться как по постоянной схеме, так и от постороннего источника питания.

  - Для достижения  необходимой  точности  измерения  цепь  нагрузки  должна  быть  отключена.

  - Если в цепи нагрузки отсутствует коммутационный аппарат или установлен однофазный, то отключение цепи нагрузки производится отсоединением проводников от клемм УЗО.

  - В цепи нагрузки не должно быть соединения нулевого рабочего и нулевого защитного проводников.

  - Собрать схему для проведения измерений приведенную в приложении 1.

- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЙ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

При выполнении измерений выполняют следующие операции:

10.1 Проверяют обоснованность выбора зоны защиты УЗО.

Визуально проверяется соответствие смонтированной схемы УЗО проекту. Осмотр выполняется на полностью смонтированной и предъявляемой к сдаче электроустановке. При визуальном осмотре производится:

- проверка правильности установки УЗО в схеме электроустановки,

- отсутствие видимых повреждений УЗО;

- проверка соответствия монтажа утвержденной схеме электроустановки;

- проверка фазировки подключенных к УЗО проводников (фазных и нулевого), фазные и нулевые рабочие проводники должны иметь цветовую маркировку в соответствии с НД;

- проверка соблюдения полярности при  подключении   УЗО к  источнику питания;

- проверка соответствия типов и параметров УЗО проекту;

- проверка отсутствия соединения рабочего нулевого проводника (N) в зоне защиты УЗО с защитным проводником (РЕ), а также с корпусами электрооборудования и повторным заземлением;

- проверка надежности затяжки контактных зажимов УЗО и аппаратов защиты от сверхтоков.

  - Определение порога срабатывания (дифференциального отключающего тока - I) УЗО:

10.2.1 Отключить от установленного в электроустановке УЗО цепь нагрузки с помощью двухполюсного автоматического выключателя. В том случае, если в электроустановке применен однополюсный автоматический выключатель, при выполнении данного измерения для достижения необходимой точности необходимо отсоединить и нулевой рабочий проводник.

    - С помощью гибких проводников подключить к указанным на схеме клеммам УЗО измерительную цепь с переменным резистором и миллиамперметром. Переменный резистор первоначально должен находиться в положении максимального сопротивления.

    - Плавно снижать сопротивление резистора.

10.2.4 Зафиксировать показание миллиамперметра в момент срабатывания УЗО. Зафиксированное значение тока является отключающим дифференциальным током - I∆ данного экземпляра УЗО, которое согласно требованиям стандарта ГОСТ Р 50807-95 должно находиться в диапазоне 0,5In - In.  В том случае, если значение I выходит за границы данного диапазона, УЗО подлежит замене.

10.3 Измерение тока утечки в зоне защиты УЗО

Измерение тока утечки по данной методике возможно только при условии применения электромеханических УЗО, например АСТРО*УЗО, поскольку электромеханические УЗО обладают высокой стабильностью (± 5 %) значения отключающего тока - ID (порога срабатывания):

    - Подключить к УЗО цепь нагрузки с помощью автоматического выключателя.

    - С помощью гибких проводников подключить к указанным на схеме клеммам УЗО измерительную цепь с переменным резистором и миллиамперметром. Переменный резистор первоначально должен находиться в положении максимального сопротивления.

    - Плавно снижать сопротивление переменного резистора.

    - Зафиксировать показание миллиамперметра в момент срабатывания УЗО - Iизм. Зафиксированное значение тока Iизм, используется для расчета Iут, по следующей формуле:

Iут=I-Iизм,где

Iут - ток утечки в зоне защиты УЗО, мА;

I - значение отключающего тока используемого для данного измерения УЗО, мА;

Iизм.- зафиксированное миллиамперметром значение тока, мА.
Значение Iут является искомым "фоновым" током утечки данной электроустановки.

# 10.4 Проверка УЗО с приборами серии «MRP» (MRP-110, MRP-120, MRP-200)

Указанные приборы производятся фирмой «Sonel» (Польша) и являются многофункциональными электронными приборами. В части, касающейся проверки УЗО, указанные приборы позволяют непосредственно измерять дифференциальный ток и время срабатывания УЗО при I(n.

Для измерения отключающего дифференциального тока необходимо:

10.4.1 Присоединить L-проводник прибора к фазному проводнику сети, РЕ-проводник прибора - к нулевому защитному проводнику сети на выходе проверяемого УЗО.

10.4.2 Включить УЗО.

10.4.3 Включить прибор кнопкой «О».

10.4.4 Установить переключатель вида измерений в положение «UВ, IА».

10.4.5 Нажать кнопку «S» (для УЗО с выдержкой времени срабатывания).

10.4.6 Кнопкой «I(n» установить верхний предел дифференциального отключающего тока проверяемого УЗО.

10.4.7 Нажатием кнопки «START» произвести измерение. После срабатывания УЗО на дисплее высветится величина отключающего дифференциального тока. Если после срабатывания УЗО на дисплее высветилось значение напряжения (в этом положении прибор также определяет напряжение прикосновения, UВ), то нажатием кнопки «SEL» нужно высветить на дисплее величину отключающего дифференциального тока проверяемого УЗО. Для измерения времени срабатывания УЗО следует:

10.4.7.1. Аналогично присоединить прибор к сети, включить УЗО и прибор.

10.4.7.2. Установить переключатель вида измерений в положение «RE, tA».

10.4.7.3. Нажать кнопку «S» (для УЗО с выдержкой времени срабатывания).

10.4.7.4. Кнопкой «I(n» установить номинальный дифференциальный отключающий ток проверяемого УЗО.

10.4.7.5. Нажатием кнопки «START» произвести измерение.

После срабатывания УЗО на дисплее высветится время срабатывания УЗО при установленном I(n. Если на дисплее высветилось значение сопротивления (в данном режиме измерений прибор дополнительно измеряет сопротивление заземляющего устройства с учетом сопротивления РЕ-проводника), то нажатием кнопки «SEL» нужно высветить на дисплее время срабатывания УЗО при установленном I(n.

10.5 Выявление дефектных цепей электроустановки

Если определенное по данной методике значение тока утечки Iут в зоне защиты УЗО превышает 1/3 номинального отключающего дифференциального тока УЗО, то это означает, что в зоне защиты имеется дефектная цепь. Для обнаружения дефектных цепей электроустановки проводят измерение тока утечки по вышеизложенной методике с последовательным отключением электрических цепей и электроприемников. После устранения дефекта изоляции, являющегося причиной повышенного тока утечки, необходимо провести повторное измерение тока утечки в электроустановке.

10.6  Общая работоспособность УЗО выполняется десятикратным нажатием на кнопку «Тест» устройства.

11 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Дифференциальный ток отключения УЗО с учетом погрешности определяется по формуле:

, где

Iи – показания прибора, mA;

(и – относительная погрешность измерения, определяемая по формуле:

, где

(0 – основная относительная погрешность миллиамперметра, равная (0,5%,

(2 – дополнительная относительная погрешность при отклонении частоты на (10% от пределов нормальной области частот, равная (0,5%,

(1 – дополнительная относительная погрешность по температуре %,

, где

Т0 – температура окружающего воздуха при измерении.

12 КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Контроль точности результатов измерений обеспечивается ежегодной поверкой приборов в территориальных органах Росстандарта.  Приборы должны  иметь действующие свидетельства о госповерке. Выполнение измерений прибором с просроченным сроком поверки не допускается.

- ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

  - Результаты проверки отражаются в протоколе  соответствующей формы.

  - При заполнении протокола в графе «Вывод на соответствие требованиям»  напротив каждого пункта вносить запись: «соответствует» или «не соответствует».

  - Перечень замеченных недостатков должен предъявляться заказчику для принятия мер по их устранению.

  - В протокол заносятся значения величин, рассчитанные с учетом погрешности измерений в соответствии с разделом 11 данной методики.

  - Протокол испытаний и измерений оформляется в виде электронного документа и хранится в соответствующей базе данных. Второй экземпляр протокола распечатывается и хранится в архиве электротехнической лаборатории.

  - Копии  протоколов  испытаний и измерений подлежат  хранению  в архиве  электролаборатории  не менее 6 лет.

- ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

К выполнению измерений и испытаний допускают лиц, прошедших специальное  обучение и аттестацию с присвоением  группы по электробезопасности не ниже Ш  при работе в электроустановках до 1000 В, имеющих запись о допуске к испытаниям и измерениям в электроустановках до 1000 В.

Проверку работоспособности УЗО должен проводить только квалифицированный персонал по распоряжению в составе бригады, в количестве не менее 2 человек.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - При проведении измерений необходимо руководствоваться требованиями «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей».

  - Измерения производятся по распоряжению.

  - Перед началом работы в зоне измерений должны быть выполнены все организационные и технические мероприятия по технике безопасности, а именно:

- отключена проверяемая электроустановка;

- вывешены предупреждающие плакаты;

- проверено отсутствие напряжения и остаточного заряда на корпусе испытуемого оборудования указателем напряжения до 1000 В.

  - Если по условиям эксплуатации невозможно отключить питающее напряжение, допускается подключать прибор без снятия напряжения. В этом случае прибор необходимо одним зажимом надежно соединить с корпусом контролируемого объекта, после чего второй зажим прибора подключить к фазному проводу. Подсоединение необходимо производить в диэлектрических перчатках.

  - Проверка работоспособности УЗО не наносит вреда для окружающей среды.

16 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Должность | Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

17 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |

18 Лист  регистрации изменений МВИ

| Номер изменения | Номера листов, страниц | Всего листов (страниц) в МВИ | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулированных |  |  |  |