|  | Общество с ограниченной ответственностью «РеалСтрой» |  |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО Енисейское управление Ростехнадзора _______________ «___»__________ 2013 г. |  | Директор ООО «РеалСтрой» ________________Д.Ю. Цельман «21» января 2013 г. |
| --- | --- | --- |

## МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

ИЗОЛЯТОРОВ И СБОРНЫХ ШИН

МИ-10

|  |  | Дата введения 21-01-2013 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Срок действия 21-01-2016 |

Абакан

2013

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки и применения стандартов организации – ГОСТ Р 1.4.-2004 «Стандарты  организаций. Общие положения».

Сведения о стандарте

| 1 РАЗРАБОТАН | Обществом с ограниченной ответственностью «РеалСтрой» (ООО «РеалСтрой») |
| --- | --- |
| 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Директором ООО «РеалСтрой» Д.Ю. Цельман «21» января 2013 г. |
| 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ |  |

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения  ООО «РеалСтрой»

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение методики ………………………………………………………………. | 4 |
| 2 | Область применения ………………………………………………………………... | 4 |
| 3 | Нормативные ссылки ……………………………………………………………….. | 4 |
| 4 | Условия испытаний и измерений…………………………………………………… | 4 |
| 5 | Требования к квалификации и количественному составу персонала …………… | 5 |
| 6 | Параметры и количественные показатели, подлежащие определению, их пределы …………………………………………………………………………… | 5 |
| 7 | Испытательное оборудование и средства измерений ……………………………... | 7 |
| 8 | Последовательность проведения испытаний и измерений ……………………….. | 7 |
| 9 | Требования охраны труда и промышленной безопасности ………………………. | 9 |
| 10 | Охрана окружающей среды ………………………………………………………… | 10 |
| 11 | Обработка данных и оформление результатов испытаний и измерений …………. | 10 |
| 12 | Лист согласования……………………………………………………………………. | 12 |
| 13 | Лист ознакомления…………………………………………………………………... | 13 |
| 14 | Лист регистрации изменений МВИ…………………………………………………. | 14 |

1 НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ

## Настоящий документ методика МИ-10 «Методика испытаний и измерений изоляторов и сборных шин» устанавливает методы и порядок проведения испытаний и измерений сборных и соединительных шин при вводе их в эксплуатацию (новом включении - НВ), при проведении капитального (К), текущего ремонтов (Т) и межремонтных испытаниях (М).

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Настоящая методика распространяется на сборные и соединительные шины при проведении испытаний и измерений и применяется персоналом отдела технических измерений Реалстрой.

  - Цель испытаний: анализ состояния сборных и соединительных шин путем сопоставления измеренных параметров с предельно допустимыми значениями, указанными в действующих нормативных документах (НД), и раннее выявление дефектов.

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

| ГОСТ 1516.2-97 | Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции |
| --- | --- |
| РД 34.45-51.300-97 | Объем и нормы испытаний электрооборудования |
| ГОСТ 26093-84 | Изоляторы керамические. Методы испытаний |
| ГОСТ 7229-76 | Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников |
| ГОСТ 27744-88 | Изоляторы. Термины и определения |
| ПОТ РМ-016-2001 | Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТЭЭ) |
| ГОСТ Р 1.4-2004 | Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организации. Общие положения |
| ГОСТ Р 1.5-2004 | Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения |
| ПУЭ | Правила устройств электроустановок. Шестое издание, переработанное и дополненное, с изменениями; Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. |
| ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Министерство энергетики РФ. Энергосервис, М., 2003 |

4 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

4.1	При выполнении испытаний и измерений должны соблюдаться климатические условия, приведенные в таблице 1

Таблица 1

| Наименование влияющей величины |  | Единица измерения | Номинальное значение | Предельное отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытание изоляции в закрытых помещениях | Температура окружающего воздуха | °С | 20 | От минус 10 до 40 |
|  | Относительная влажность воздуха | % | От 45 до 80 | Не более 80 |
| Испытание изоляции на открытых площадках | Температура окружающего воздуха | °с | 20 | От минус 20 до 40 |
|  | Относительная влажность воздуха | % | От 45 до 80 | Не более 80 |
| Измерение сопротивления изоляции | Температура окружающего воздуха | °с | Температура только положительная |  |
| Примечания 1 Испытания изоляции на открытых площадках должны проводиться при отсутствии осадков в виде дождя, тумана, мокрого снега, а также росы на поверхности испытательных устройств. 2 При измерении сопротивления изоляции, производимом при температуре, отличающейся от 20 °С, измеренные значения должны быть пересчитаны в соответствии с ГОСТ 1516.2-97 (п. 4.5). |  |  |  |  |

- Для исключения дополнительных повреждений изоляции испытанию повышенным напряжением должны предшествовать осмотр и оценка технического состояния соединительных и сборных шин.

- Проводить испытания не разрешается при наличии видимых дефектов изоляции.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ И КОЛИЧЕСТВЕННОМУ СОСТАВУ ПЕРСОНАЛА

5.1	К проведению испытаний и измерений допускается электротехнический персонал электротехнической лаборатории Реалстрой, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в разделе 5 МПОТЭЭ, комиссией по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, определенной приказом директора Реалстрой, в состав которой включаются специалисты по испытаниям, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В.

Право на проведение испытаний и измерений подтверждается записью в строке "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

Производитель работ, занятый испытаниями и измерениями электрооборудования, должен пройти месячную стажировку под контролем опытного работника.

Персонал, проводящий испытания и измерения, должен знать применяемое испытательное оборудование и средства измерений (СИ) и уметь ими пользоваться.

5.2	Испытания и измерения проводятся бригадой в составе не менее двух человек, из которых производитель работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV для электроустановок напряжением выше 1000 В, члены бригады группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок напряжением выше 1000 В.

6    ПАРАМЕТРЫ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЮ, ИХ ПРЕДЕЛЫ

При выполнении испытаний и измерений определяют  параметры, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

| Испытываемый параметр | Единица измерения | Норма | Предельное отклонение | Причина испытания | Ссылка наНД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление изоляции подвесных и опорных изоляторов | МОм | Не менее 300 | Не менее 300 | НВ,К | ПУЭ ПТЭЭП |
| Электрическая прочность изоляции сборных и соединительных шин при испытаниях повышенным напряжением промышленной частоты: - с фарфоровой изоляцией при номинальном напряжении: до 0,69 кВ 6 кВ 10 кВ 35 кВ - с другими видами изоляции при номинальном напряжении: до 0,69 кВ 6кВ 10 кВ 35 кВ | кВ |  |  | НВ, К | ПУЭ ПТЭЭП |
|  |  | 1,0 1,0 | 0 |  |  |
|  |  | 32 32 | 0 |  |  |
|  |  | 42 42 | 0 |  |  |
|  |  | 95 95 | 0 |  |  |
|  |  | 1,0 1=0 | 0 |  |  |
|  |  | 28,8 28,8 | 0 |  |  |
|  |  | 37,8 37,8 | 0 |  |  |
|  |  | 85,5 85,5 | 0 |  |  |
| Сопротивление контактных соединений сборных и соединительных шин | мкОм | Сопротивление на участке шины (0,7-0,8) м в месте контактного соединения не должно превышать сопро- тивления участка шин той же длины и того же сечения более чем в 1,2 раза |  | НВ, К | ПУЭ ПТЭЭП |
| Температура нагрева сборных шин и контактных соединений | °С | В соответствии с инструкциями завода-изготовителя. |  | М | ПТЭЭП |

Примечания:

1 Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных изоляторов производится мегаомметром на напряжение 2500 В.

2	Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения:

- для изоляторов, у которых основной изоляцией являются твердые органические материалы, 5 минут;

- для фарфоровых изоляторов 1 минута.

3	Если испытание повышенным напряжением производится без отсоединения ошиновки от электрооборудования, то значение испытательного напряжения принимается по
нормам для электрооборудования с самым низким испытательным напряжением.

Испытание повышенным напряжением изоляторов, соединенных с силовыми кабелями (6-10) кВ, может производиться вместе с кабелями по нормам, принятым для силовых кабелей.

- Электрические испытания стеклянных подвесных изоляторов не производятся. Контроль их состояния осуществляется путем внешнего осмотра.

- При контроле контактных соединений производится выборочная проверка качества затяжки контактов и вскрытие (2-3) % соединений. Измерение сопротивления контактных соединений следует проводить выборочно у сборных и соединительных шин на ток 1000 А и

более на (2-3) % соединений.

6 	В процессе эксплуатации измерению подлежат все болтовые контактные соединения
шин и токопроводов на ток 1000 А и более, за контактами которых отсутствует тепловизионный контроль в процессе эксплуатации, а также контактные соединения шин ОРУ 35 кВ и выше.

7. При положительных результатах тепловизионного контроля измерение сопротивления контактных соединений сборных шин не проводится.

7	ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 При выполнении испытаний и измерений применяют следующее испытательное оборудование, средства измерения (СИ) и другие технические средства:

- для испытания изоляции применяется аппарат испытательный типа АИД-70 с допускаемой погрешностью ±4,5 %;

- для   измерения' времени   приложения  испытательного  напряжения  применяется	секундомер типа "Агат" с допускаемой погрешностью на диапазоне измерения 10 минут ±0,6 с;

- для измерения сопротивления изоляции применяются мегаомметры,   
    обеспечивающие погрешность измерения не более 15%. Этим требованиям отвечают  
     мегаомметры типов ЭСО202/2 и Ф4102М/2;

- для измерения температуры и влажности применяется гигрометр типа ИВА-6А.  
     Предел погрешности ±3 % по влажности, ±0,5 °С по температуре;

- измерение сопротивления постоянному току переходных контактов производится 
     микроомметром Ф4104-М1 класса точности 1,5 или микроомметром цифровым МИКО-1 с 
     допускаемой абсолютной погрешностью ±(1+0,01 *RX);

- для проведения тепловизионного контроля используется инфракрасный термометр 
     Raynger MX4 с пределом допускаемой относительной погрешностью не более ±1 %.

7.2 При проведении испытаний и измерений допускается применение другого испытательного оборудования и СИ, не уступающих заявленным в данном разделе по техническим и метрологическим характеристикам.

8 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

8.1   Перед проведением испытаний и измерений сборных и соединительных шин (далее

по тексту - шин) на токоведущие части должны быть установлены переносные заземления.

8.2	При измерении сопротивления изоляции шин (подвесных и опорных изоляторов)
выполняют следующие операции:

- проверить исправность мегаомметра. При замкнутых накоротко выводах "гх" и "-"
включенного мегаомметра стрелка должна установиться на нулевой отметке шкалы,  при
разомкнутых - в положении "∞";

- подключить мегаомметр зажимом "гх" к фазе сборной шины, зажим "-" - к "земле";

- снять переносное заземление с измеряемой шины;

- измерить сопротивление изоляции шины относительно "земли". Отсчет величины
сопротивления   следует   производить  через  60 с после начала подачи напряжения в измерительную цепь;

- после  измерения сопротивления изоляции шины наложить снятое переносное заземление.

Аналогично измерить сопротивления изоляции каждой фазы шин.

Измерение сопротивления изоляции сборных шин необходимо провести до и после испытания повышенным напряжением.

8.3	При выполнении испытаний повышенным напряжением промышленной частоты
сборных и соединительных шин необходимо выполнить следующие операции:

- присоединить защитное заземление к аппарату испытательному;

- присоединить соединительный провод испытательного напряжения к испытываемой шине;

- проверить правильность сборки схемы и надежность защитных заземлений;

- присоединить аппарат испытательный к сети 220 В;

- проверить работу защиты аппарата испытательного, для чего включить испытательное напряжение кнопкой и, вращая ручку регулятора испытательного напряжения по часовой стрелки, подать высокое напряжение на испытываемую шину, при этом должна сработать защита аппарата испытательного, которая отключит высокое напряжение;

- вернуть ручку регулятора в крайнее левое положение и отключить аппарат испытательный от сети 220 В;

- предупредить бригаду о подаче напряжения словами "Подаю напряжение" и,  убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с испытываемой фазы;

- подключить аппарат испытательный к сети 220 В;

- подать испытательное напряжение. Скорость подъема напряжения до 1/3 испытательного значения может быть произвольной. Далее испытательное напряжение должно подниматься плавно, со скоростью допускающей производить визуальный отсчет по измерительным приборам, и по достижении установленного значения поддерживаться неизменной в течение времени испытания. Под продолжительностью испытания подразумевается время приложения полного испытательного напряжения согласно таблице 2;

- после окончания испытаний производитель работ должен снизить испытательное напряжение до значения не менее 1/3 испытательного, отключить испытательное напряжение и отключить аппарат испытательный от сети 220 В;

- наложить переносное заземление на испытываемую шину;

- отсоединить испытательный провод от испытываемой шины. Операции испытания повторить со всеми фазами шин.

При проведении испытания руководствоваться инструкциями по эксплуатации завода-изготовителя на аппарат испытательный.

8.4 При измерении сопротивления контактных соединений шин необходимо выполнить следующие операции:

- присоединить соединительные провода к микроомметру по четырехзажимной схеме, руководствуясь инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя на микроомметр;

- прижать наконечники щупов микроомметра к сборной шине, не имеющей контактного соединения на расстоянии (0,7-0,8) м. Со стороны проверяемого сопротивления присоединяются потенциальные наконечники (обозначенные "П"), с внешней стороны -токовые наконечники щупов (обозначенные Т);

- произвести замер сопротивления участка шины;

- прижать наконечники щупов микроомметра к сборной шине с обоих сторон проверяемого контактного соединения на расстоянии 0,7-0,8 м;

- произвести замер сопротивления контактного соединения сборных шин;

- аналогично провести замеры для других выбранных контактных соединений сборных или соединительных шин для каждой из фаз;

- сравнить данные замера сопротивления контактного соединения сборных и соединительных шин с данными замера сопротивления участка шины.

8.5	Температуру нагрева сборных шин и контактных соединений измерить инфракрасным термометром Raynger MX4 согласно паспорта завода-изготовителя.

8.6	Сборные и соединительные шины считаются выдержавшими испытания если:
- сопротивление изоляции более 300 МОм;

- в результате испытания не произошел пробой изоляции или перекрытие ее скользящими разрядами (срабатывания защиты аппарата испытательного);

- в результате испытания были отмечены местные нагревы изоляции;

- сопротивление контактного соединения не превышает более чем в 1,2 раза сопротивление участка шины такой же длины.

Явление коронирования на поверхности во внимание не принимается. Пробой изоляции характеризуется резким и устойчивым снижением испытательного напряжения. Перекрытие скользящими разрядами сопровождается неустойчивым снижением испытательного напряжения.

- Если сборные и соединительные шины не выдержали испытания, производится более
тщательная чистка, обезжиривание, при необходимости ремонт изоляции и контактных соединений шин. Повторные испытания производятся в порядке, изложенном выше.

- Если после повторных испытаний результат не изменяется, проводится отыскание
поврежденного изолятора и его отбраковка. Сопротивление контактного соединения сборных и
соединительных шин доводится до нормированной величины.

9 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1   Перечень вредных и  опасных производственных факторов, которые  могут возникнуть при подготовке, проведении и окончании испытаний и измерений

Опасными факторами при проведении работ по испытаниям и измерениям являются:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека. Опасность может представлять возникновение электрической дуги, наличие напряжения на корпусе оборудования в результате нарушения изоляции или заземления. Их воздействие может привести к поражению электрическим током, ожогу;

- повышенное значение напряженности электрического и магнитного поля промышленной частоты при работе вблизи действующего электрооборудования;

-  недостаточная освещенность рабочей зоны.

9.2 Технические и индивидуальные средства защиты от вредных и опасных производственных факторов

9.2.1	При измерениях и испытаниях следует применять электрозащитные средства:
  - диэлектрические перчатки;

- диэлектрические коврики; 
 - инструмент с изолирующими   
 - рукоятками; 
 - переносные заземления; 
 - плакаты и знаки безопасности. 
Работать без электрозащитных средств и заземления запрещается.

- При измерении сопротивления и испытании изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью специальных наконечников, кроме того, следует пользоваться диэлектрическими перчатками, диэлектрическими коврами.

- При наличии вблизи рабочего места оборудования, создающего электромагнитные
поля, должны использоваться экраны в соответствии с паспортом на это оборудование.

- При недостаточной освещенности необходимо использовать переносные светильники.

9.3	Требования безопасности при  проведении технологических операций при подготовке, проведении и окончании испытаний и измерений

- Приступать к  работе, разрешается только после отключения шин от сети с обеспечением видимого разрыва электрической цепи между шинами и питающей сетью, подготовки и принятия рабочего места.

- Проводить испытания и измерения необходимо в соответствии с требованиями
МПОТЭЭ.

- Пользоваться испытательными аппаратами и измерительными приборами необходимо б соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей и инструкций по эксплуатации, разработанных на их основе в Реалстрой.

9.4	Организационные  и  технические   мероприятия,   обеспечивающие  безопасное
проведение испытаний и измерений

- Все испытания и измерения проводятся на отключенном оборудовании бригадой,
допущенной по наряду-допуску согласно МПОТЭЭ.

- Испытуемые сборные или соединительные шины, аппарат  испытательный, соединительные провода между ними должны быть ограждены щитами, канатами или иным способом, обеспечивающим невозможность беспрепятственного доступа в зону испытаний лиц не занятых испытаниями. Ограждения должны быть оснащены предупреждающими плакатами "Испытание. Опасно для жизни", обращенными лицевой стороной наружу во все стороны, откуда возможен доступ. При необходимости следует выставить охрану.

9.5 Действия персонала при пожаре, аварии, чрезвычайных ситуациях

При пожаре, аварии, при возникновении чрезвычайных ситуаций  руководствоваться "Планом ликвидации аварии в Реалстрой ".

10 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При проведении испытаний и измерений использованный обтирочный материал должен быть помещен в мусоросборник для последующей утилизации в порядке, установленном в Реалстрой

11 ОБРАБОТКА ДАННЫХ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

- Обработку результатов измерений сопротивления изоляции сборных или соединительных шин выполняют способом сравнения с нормативными документами или с предыдущими результатами.

- При обработке результатов испытаний повышенным напряжением промышленной частоты сборных и соединительных шин:

- записать в рабочий журнал величину испытательного напряжения, время испытания пофазно, условия проведения испытаний (температуру и влажность);

- записать в рабочий журнал данные о напряжении, при котором произошло повреждение изоляции (значение напряжения, длительность его выдержки до момента обнаружения повреждения), о месте и характере повреждения изоляции.

11.3	Обработку результатов измерений сопротивления контактных соединений сборных и   соединительных   шин   выполняют  способом   сравнения  данных   замера  сопротивления контактного соединения сборных и соединительных шин с данными замера сопротивления участка шины.

11.4 Результаты испытаний и измерений сборных и соединительных шин оформляют протоколом. Записи в протоколе должны выполняться в соответствии с подстрочным текстом или наименованием таблиц точно, четко и недвусмысленно, исправления в протоколе не допускаются.

12 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Должность | Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

13 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| Фамилия | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |

14 Лист  регистрации изменений МВИ

| Номер изменения | Номера листов, страниц |  |  |  | Всего листов (страниц) в МВИ | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |